## 工艺联锁台账
Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司
Process Interlock Record
工艺联锁台账
| Record No. | HYBN-T7-06-5046-2018-1 | [11 empty] | Page 1 of 1
月 日 时 ～ 月 日 时
序号 | 联锁名称 | 联锁方式 | 仪表类型 | 仪表位号 | 描述 | 单位 | 控制对象 | 报警值 |  |  |  | 联锁值 | 联锁动作 | 联锁结果
[8 empty] | LL | L | H | HH
1 | 常压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86307A | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-USV-86002 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-USV-86002 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 关闭1011-USV-86002 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86307B | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-UV-86002 | Mpa | 1011-UV-86002 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86002 关闭1011-UV-86001 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86307C | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-UV-86002 | Mpa | 1011-UV-86002 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86002 关闭1011-UV-86001 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
2 | 常压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86407A | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-USV-86002 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-USV-86002 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 关闭1011-USV-86002 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86407B | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-UV-86002 | Mpa | 1011-UV-86002 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86002 关闭1011-UV-86001 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86407C | 压力低低关闭常压炉长明灯切断阀1011-UV-86002 | Mpa | 1011-UV-86002 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86002 关闭1011-UV-86001 | 常压炉长明灯灭火 常压炉火嘴灭火
3 | 常压炉1#炉膛高压燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86306A | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 | 常压炉火嘴灭火
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86306B | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-UV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-UV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-UV-86001 1011-UV-86101 1011-UV-86005 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86001 关闭1011-UV-86101 关闭1011-UV-86005 | 常压炉火嘴灭火
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86306C | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-UV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-UV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-UV-86001 1011-UV-86101 1011-UV-86005 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86001 关闭1011-UV-86101 关闭1011-UV-86005 | 常压炉火嘴灭火
4 | 常压炉2#炉膛高压燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86406A | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 | 常压炉火嘴灭火
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86406B | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-UV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-UV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-UV-86001 1011-UV-86101 1011-UV-86005 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86001 关闭1011-UV-86101 关闭1011-UV-86005 | 常压炉火嘴灭火
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86406C | 压力低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-UV-86001 压力低低关闭低压燃料气切断阀1011-UV-86101 压力低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Mpa | 1011-UV-86001 1011-UV-86101 1011-UV-86005 | [5 empty] | 关闭1011-UV-86001 关闭1011-UV-86101 关闭1011-UV-86005 | 常压炉火嘴灭火
5 | 常压炉1#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-30101A | 流量低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 流量低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 流量低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | kg/h | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 | 35000 |  |  |  | 35000 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
6 | 常压炉1#炉膛支路进料流量 |  | 流量 | 1011-FT-30101B
7 | 常压炉1#炉膛支路进料流量 |  | 流量 | 1011-FT-30101C
8 | 常压炉1#炉膛支路进料流量 |  | 流量 | 1011-FT-30101D
9 | 常压炉2#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-30101E | 流量低低关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 流量低低关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 流量低低关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | kg/h | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 | 35000 |  |  |  | 35000 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
10 | 常压炉2#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-30101F
11 | 常压炉2#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-30101G
12 | 常压炉2#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-30101H
13 | 常压炉一路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103AA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
| 常压炉一路出口温度 |  | 温度 | 1011-TI-30103AB
| 常压炉一路出口温度 |  | 温度 | 1011-TI-30103AC
14 | 常压炉二路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103BA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103BB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103BC
15 | 常压炉三路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103CA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103CB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103CC
16 | 常压炉四路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103DA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103DB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103DC
17 | 常压炉五路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103EA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103EB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103EC
18 | 常压炉六路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103FA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103FB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103FC
19 | 常压炉七路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103GA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103GB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103GC
20 | 常压炉八路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TI-30103HA | 温度高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 温度高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 温度高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 | ℃ | 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 |  |  |  | 385 | 385 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉瓦斯火嘴灭火 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103HB
|  |  | 温度 | 1011-TI-30103HC
21 | 常压炉1#炉膛辐射顶压力 | 三取二 | 压力 | 1011-PT-86905A | 压力高高关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 压力高高关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 压力高高关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 压力高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Pa | 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 |  | -100 | 0 |  | 200 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉油火嘴灭火 常压炉瓦斯火嘴灭火
|  |  | 压力 | 1011-PT-86905B
|  |  | 压力 | 1011-PT-86905C
22 | 常压炉2#炉膛辐射顶压力 | 三取二 | 压力 | 1011-PT-86906A | 压力高高关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 压力高高关闭常压炉1#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86301 压力高高关闭常压炉2#炉膛雾化蒸汽切断阀1011-USV-86401 压力高高关闭常压炉主燃料气切断阀1011-USV-86001 压力高高关闭低压燃料气切断阀1011-USV-86101 压力高高关闭双脱尾气切断阀1011-86005 | Pa | 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 1011-USV-86001 1011-USV-86101 1011-USV-86005 |  | -100 | 0 |  | 200 | 关闭1011-USV-86001 关闭1011-USV-86101 关闭1011-USV-86005 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉油火嘴灭火 常压炉瓦斯火嘴灭火
|  |  | 压力 | 1011-PT-86906B
|  |  | 压力 | 1011-PT-86906C
23 | 常压炉1#炉膛燃料油压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86308A | 压力低低关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 压力低低关闭常压炉1#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86301 压力低低关闭常压炉2#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86401 | Mpa | 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉油火嘴灭火
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86308B |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86308C |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
24 | 常压炉2#炉膛燃料油压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86408A | 压力低低关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 压力低低关闭常压炉1#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86301 压力低低关闭常压炉2#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86401 | Mpa | 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉油火嘴灭火
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86408B |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  |  | 压力表 | 1011-PT-86408C |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
25 | 燃料油与雾化蒸汽压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1011-PDT-86306 | 压力低低关闭常压炉燃料油切断阀1011-USV-86201 压力低低关闭常压炉1#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86301 压力低低关闭常压炉2#炉膛蒸汽切断阀1011-USV-86401 | Mpa | 1011-USV-86201 1011-USV-86301 1011-USV-86401 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 关闭1011-USV-86201 关闭1011-USV-86301 关闭1011-USV-86401 | 常压炉油火嘴灭火
26 | 减压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86504A | 压力低低关闭减压炉长明灯切断阀1011-USV-86004 压力低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Mpa | 1011-USV-86004 1011-USV-86003 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 关闭1011-USV-86004 关闭1011-USV-86003 | 减压炉长明灯灭火 减压炉高瓦火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86504B | [8 empty] | 关闭1011-UV-86004 | 减压炉长明灯灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86504C | [8 empty] | 关闭1011-UV-86004 | 减压炉长明灯灭火
27 | 减压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86604A | 压力低低关闭减压炉长明灯切断阀1011-USV-86004 压力低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Mpa | 1011-USV-86004 1011-USV-86003 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 关闭1011-USV-86004 关闭1011-USV-86003 | 减压炉长明灯灭火 减压炉高瓦火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86604B | [8 empty] | 关闭1011-UV-86004 | 减压炉长明灯灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86604C | [8 empty] | 关闭1011-UV-86004 | 减压炉长明灯灭火
28 | 减压炉1#炉膛高压燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86503A | 压力低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Mpa | 1011-USV-86003 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86503B | [8 empty] | 关闭1011-UV-86003 | 减压炉火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86503C | [8 empty] | 关闭1011-UV-86003 | 减压炉火嘴灭火
29 | 减压炉2#炉膛高压燃料气压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86603A | 压力低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Mpa | 1011-USV-86003 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86603B | [8 empty] | 关闭1011-UV-86003 | 减压炉火嘴灭火
|  | 三取二 |  | 1011-PT-86603C | [8 empty] | 关闭1011-UV-86003 | 减压炉火嘴灭火
30 | 减压炉1#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-40101A | 流量低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Kg/h | 1011-USV-86003 | 10000 |  |  |  | 10000 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-FT-40101B
1011-FT-40101C
1011-FT-40101D
31 | 减压炉2#炉膛支路进料流量 | 四取二 | 流量 | 1011-FT-40101E | 流量低低关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | Kg/h | 1011-USV-86003 | 10000 |  |  |  | 10000 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-FT-40101F
1011-FT-40101G
1011-FT-40101H
32 | 减压炉一路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103AA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103AB
1011-TE-40103AC
33 | 减压炉二路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103BA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103BB
1011-TE-40103BC
34 | 减压炉三路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103CA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103CB
1011-TE-40103CC
35 | 减压炉四路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103DA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103DB
1011-TE-40103DC
36 | 减压炉五路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103EA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103EB
1011-TE-40103EC
37 | 减压炉六路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103FA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103FB
1011-TE-40103FC
38 | 减压炉七路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103GA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103GB
1011-TE-40103GC
39 | 减压炉八路出口温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-40103HA | 温度高高关闭减压炉主燃料气切断阀1011-USV-86003 | ℃ | 1011-USV-86003 |  |  |  |  | 425 | 关闭1011-USV-86003 | 减压炉高瓦火嘴灭火
1011-TE-40103HB
1011-TE-40103HC
40 | 主热风道压力 | 三取二 | 压力表 | 1011-PT-86938 1011-PT-86939 1011-PT-86940 | 压力低低开常压炉1011-F-301快开风门24台 压力低低开减压炉1011-F-401快开风门8台 | Pa | 1011-USV-86901~86912AB 1011-USV-86913~86920 | 100 |  |  |  | 100 | 关闭1011-USV-86901~86912AB 关闭1011-USV-86913~86920 | 常减压炉快开风门打开
41 | 预热器出口烟气温度 | 三取二 | 温度 | 1011-TE-86922A | 温度高高至电气停引风机1011-K-802 | ℃ | 1011-YYS-C802 |  | 120 |  | 250 | 250 | 停1011-K802 | 停1011-K802引风机 打开烟道挡板旁路
1011-TE-86922B
1011-TE-86922C
42 | 一级电脱盐液位 | 二取一 | 液位 | 1011-LS-91051 1011-LS-91052 | 液位低低至电气停一级电脱盐罐1011-D-101 |  | 1011-YYS-D101 | [5 empty] | 停1011-YYS-D101 | 一级电脱盐罐 变压器停电
43 | 二级电脱盐液位 | 二取一 | 液位 | 1011-LS-91053 1011-LS-91054 | 液位低低至电气停二级电脱盐罐1011-D-102 |  | 1011-YYS-D102 | [5 empty] | 停1011-YYS-D102 | 二级电脱盐罐 变压器停电
44 | 地下轻污油罐1011-D-842液位高 | 单点连锁 | 液位 | 1011-LT-84002 | 液位高高至电气启地下轻污油泵1011-P-842 | % | 1011-YAS-P842 |  |  |  | 80 | 80 | 启1011-YAS-P842 | 启动轻污油泵
45 | 地下轻污油罐1011-D-842液位低 | 单点连锁 | 液位 | 1011-LT-84002 | 液位低低至电气停地下轻污油泵1011-P-842 | % | 1011-YAS-P842 | 30 |  |  |  | 30 | 停1011-YAS-P842 | 停轻污油泵
46 | 地下轻污油罐1011-D-843液位高 | 单点连锁 | 液位 | 1011-LT-84003 | 液位高高至电气启地下轻污油泵1011-P-843 | % | 1011-YAS-P843 |  |  |  | 80 | 80 | 启1011-YAS-P843 | 启动重污油泵
47 | 地下轻污油罐1011-D-843液位低 | 单点连锁 | 液位 | 1011-LT-84003 | 液位低低至电气停地下轻污油泵1011-P-843 | % | 1011-YAS-P843 | 30 |  |  |  | 30 | 停1011-YAS-P843 | 停重污油泵
48 | 封油泵I 1011-P-851AB出口压力低 | 单点连锁 | 压力表 | 1011-PT-85001 | 运行泵压力低低至电气启封油备用泵1011-P-851A/B | Mpa | 1011-YAS-P851A 1011-YAS-P851B | [5 empty] | 启1011-YAS-P851A 启1011-YAS-P851B | 启动封油泵备用泵
49 | 一级压缩机进气压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67501A | 允许机组1012-K601A启动 | Mpa | 1012-YRS-K601A |  | 0.11 |  |  | ＞0.11 | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
50 | 一级压缩机进气压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67501B | 允许机组1012-K601B启动 | Mpa | 1012-YRS-K601B |  | 0.11 |  |  | ＞0.11 | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
51 | 一级压缩机进气压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67501C | 允许机组1012-K601C启动 | Mpa | 1012-YRS-K601C |  | 0.11 |  |  | ＞0.11 | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
52 | 高压油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67507A | 允许机组1012-K601A启动 | Mpa | 1012-YRS-K601A |  | 0.4 |  |  |  | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
53 | 高压油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67507B | 允许机组1012-K601B启动 | Mpa | 1012-YRS-K601B |  | 0.4 |  |  |  | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
54 | 高压油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67507C | 允许机组1012-K601C启动 | Mpa | 1012-YRS-K601C |  | 0.4 |  |  |  | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
55 | 润滑油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67508A | 允许机组1012-K601A启动 | Mpa | 1012-YRS-K601A |  | 0.25 |  |  |  | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
56 | 润滑油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67508B | 允许机组1012-K601B启动 | Mpa | 1012-YRS-K601B |  | 0.25 |  |  |  | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
57 | 润滑油供油总管压力 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67508C | 允许机组1012-K601C启动 | Mpa | 1012-YRS-K601C |  | 0.25 |  |  |  | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
58 | 润滑油邮箱温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67512A | 允许机组1012-K601A启动 | ℃ | 1012-YRS-K601A |  | 10 |  |  |  | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
59 | 润滑油邮箱温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67512B | 允许机组1012-K601B启动 | ℃ | 1012-YRS-K601B |  | 10 |  |  |  | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
60 | 润滑油邮箱温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67512C | 允许机组1012-K601C启动 | ℃ | 1012-YRS-K601C |  | 10 |  |  |  | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
61 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67514A | 允许机组1012-K601A启动 | Mpa | 1012-YRS-K601A |  | 0.1 |  |  |  | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
62 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67514B | 允许机组1012-K601B启动 | Mpa | 1012-YRS-K601B |  | 0.1 |  |  |  | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
63 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67514C | 允许机组1012-K601C启动 | Mpa | 1012-YRS-K601C |  | 0.1 |  |  |  | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
64 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67520A | 允许机组1012-K601A启动 | Mpa | 1012-YRS-K601A |  | 0.09 |  |  |  | 启1012-K601A | 允许启动压缩机
65 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67520B | 允许机组1012-K601B启动 | Mpa | 1012-YRS-K601B |  | 0.09 |  |  |  | 启1012-K601B | 允许启动压缩机
66 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 单点连锁 | 压力表 | 1012-PT-67520C | 允许机组1012-K601C启动 | Mpa | 1012-YRS-K601C |  | 0.09 |  |  |  | 启1012-K601C | 允许启动压缩机
67 | 一级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67503A 1012-TE-67504A 1012-TE-67505A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601A | 停压缩机
68 | 一级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67503B 1012-TE-67504B 1012-TE-67505B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601B | 停压缩机
69 | 一级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67503C 1012-TE-67504C 1012-TE-67505C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601C | 停压缩机
70 | 二级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67508A 1012-TE-67509A 1012-TE-67510A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601A | 停压缩机
71 | 二级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67508B 1012-TE-67509B 1012-TE-67510B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601B | 停压缩机
72 | 二级压缩机排气温度 | 三取二 | 温度 | 1012-TE-67508C 1012-TE-67509C 1012-TE-67510C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 90 | 95 | 95 | 停1012-K601C | 停压缩机
73 | 润滑油供油总管压力 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67509A 1012-PT-67510A 1012-PT-67511A | 压力低低机组连锁1012-K601A停机 | Mpa | 1012-YSS-K601A |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 停1012-K601A | 停压缩机
74 | 润滑油供油总管压力 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67509B 1012-PT-67510B 1012-PT-67511B | 压力低低机组连锁1012-K601B停机 | Mpa | 1012-YSS-K601B |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 停1012-K601B | 停压缩机
75 | 润滑油供油总管压力 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67509C 1012-PT-67510C 1012-PT-67511C | 压力低低机组连锁1012-K601C停机 | Mpa | 1012-YSS-K601C |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 停1012-K601C | 停压缩机
76 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67515A 1012-PT-67516A 1012-PT-67517A | 压力低低机组连锁1012-K601A停机 | Mpa | 1012-YSS-K601A | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.02 | 停1012-K601A | 停压缩机
77 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67515B 1012-PT-67516B 1012-PT-67517B | 压力低低机组连锁1012-K601B停机 | Mpa | 1012-YSS-K601B | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.02 | 停1012-K601B | 停压缩机
78 | 一级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67515C 1012-PT-67516C 1012-PT-67517C | 压力低低机组连锁1012-K601C停机 | Mpa | 1012-YSS-K601C | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.02 | 停1012-K601C | 停压缩机
79 | 二级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67521A 1012-PT-67522A 1012-PT-67523A | 压力低低机组连锁1012-K601A停机 | Mpa | 1012-YSS-K601A | 0.04 | 0.09 |  |  | 0.04 | 停1012-K601A | 停压缩机
80 | 二级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67521B 1012-PT-67522B 1012-PT-67523B | 压力低低机组连锁1012-K601B停机 | Mpa | 1012-YSS-K601B | 0.04 | 0.09 |  |  | 0.04 | 停1012-K601B | 停压缩机
81 | 二级压缩机主密封气与前置气压差 | 三取二 | 压力 | 1012-PT-67521C 1012-PT-67522C 1012-PT-67523C | 压力低低机组连锁1012-K601C停机 | Mpa | 1012-YSS-K601C | 0.04 | 0.09 |  |  | 0.04 | 停1012-K601C | 停压缩机
82 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67537A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601A | 停压缩机
83 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67537B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601B | 停压缩机
84 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67537C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601C | 停压缩机
85 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67538A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601A | 停压缩机
86 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67538B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601B | 停压缩机
87 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67538C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601C | 停压缩机
88 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67539A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601A | 停压缩机
89 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67539B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601B | 停压缩机
90 | 主电机定子温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67539C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 140 | 150 | 150 | 停1012-K601C | 停压缩机
91 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67535A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601A | 停压缩机
92 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67535B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601B | 停压缩机
93 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67535C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601C | 停压缩机
94 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67536A | 温度高高机组连锁1012-K601A停机 | ℃ | 1012-YSS-K601A |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601A | 停压缩机
95 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67536B | 温度高高机组连锁1012-K601B停机 | ℃ | 1012-YSS-K601B |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601B | 停压缩机
96 | 主电机轴承温度 | 单点连锁 | 温度 | 1012-TE-67536C | 温度高高机组连锁1012-K601C停机 | ℃ | 1012-YSS-K601C |  |  | 80 | 90 | 90 | 停1012-K601C | 停压缩机
97 | 一级压缩机隔离气压力 二级压缩机隔离气压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67513A 1012-PT-67519A | 压力低低压缩机润滑油泵A、B启动 | Mpa | 压缩机润滑油泵A | 0.3 | 0.35 |  |  | 0.3 | 启压缩机润滑油泵A | 启动润滑油泵
[6 empty] | Mpa | 压缩机润滑油泵B | [5 empty] | 启压缩机润滑油泵B
98 | 一级压缩机隔离气压力 二级压缩机隔离气压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67513B 1012-PT-67519B | 压力低低压缩机润滑油泵A、B启动 | Mpa | 压缩机润滑油泵A | 0.3 | 0.35 |  |  | 0.3 | 启压缩机润滑油泵A | 启动润滑油泵
[6 empty] | Mpa | 压缩机润滑油泵B | [5 empty] | 启压缩机润滑油泵B
99 | 一级压缩机隔离气压力 二级压缩机隔离气压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67513C 1012-PT-67519C | 压力低低压缩机润滑油泵A、B启动 | Mpa | 压缩机润滑油泵A | 0.3 | 0.35 |  |  | 0.3 | 启压缩机润滑油泵A | 启动润滑油泵
[6 empty] | Mpa | 压缩机润滑油泵B | [5 empty] | 启压缩机润滑油泵B
100 | 润滑油总管压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67508A | 压力低低启动压缩机润滑油泵 | Mpa | 压缩机润滑油泵 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 启动压缩机润滑油泵 | 启动辅油泵
101 | 润滑油总管压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67508B | 压力低低启动压缩机润滑油泵 | Mpa | 压缩机润滑油泵 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 启动压缩机润滑油泵 | 启动辅油泵
102 | 润滑油总管压力 | 单点连锁 | 压力 | 1012-PT-67508C | 压力低低启动压缩机润滑油泵 | Mpa | 压缩机润滑油泵 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 启动压缩机润滑油泵 | 启动辅油泵
103 | 气液分离器液位 | 单点连锁 | 液位 | 1012-LT-67501A | 液位低低一级入口补液阀LSV67502A打开/关闭 | % | 一级入口补液阀LSV67502A | 30 | 35 |  |  | 30 | 一级入口补液阀LSV67502A打开/关闭 | 一级入口补液阀 LSV67502A打开/关闭
104 | 气液分离器液位 | 单点连锁 | 液位 | 1012-LT-67501B | 液位低低一级入口补液阀LSV67502B打开/关闭 | % | 一级入口补液阀LSV67502B | 30 | 35 |  |  | 30 | 一级入口补液阀LSV67502B打开/关闭 | 一级入口补液阀 LSV67502B打开/关闭
105 | 气液分离器液位 | 单点连锁 | 液位 | 1012-LT-67501C | 液位低低一级入口补液阀LSV67502C打开/关闭 | % | 一级入口补液阀LSV67502C | 30 | 35 |  |  | 30 | 一级入口补液阀LSV67502C打开/关闭 | 一级入口补液阀 LSV67502C打开/关闭
106 | 1011-HK-23001现场按钮 1011-HS-23001DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-D-202罐底初顶回流油出口切断阀 |  | 1011-USV-23001 | [5 empty] | 打开1011-USV-23001
107 | 1011-HK-23001现场按钮 1011-HS-23001DCS按钮 确认1011-USV-23001打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-222AB |  | 1011-P-222AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-222AB
108 | 1011-HK-23101现场按钮 1011-HS-23101DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-D-201罐底初顶油出口切断阀 |  | 1011-USV-23101 | [5 empty] | 打开1011-USV-23101
109 | 1011-HK-23101现场按钮 1011-HS-23101DCS按钮 确认1011-USV-23101打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-221AB |  | 1011-P-221AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-221AB
110 | 1011-HK-31102现场按钮 1011-HS-31102DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-C-301塔常二线出口切断阀 |  | 1011-USV-31102 | [5 empty] | 打开1011-USV-31102
111 | 1011-HK-31102现场按钮 1011-HS-31102DCS按钮 确认1011-USV-31102打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-302AB |  | 1011-P-302AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-302AB
112 | 1011-HK-33001现场按钮 1011-HS-33001DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-D-302常顶回流出口切断阀 |  | 1011-USV-33001 | [5 empty] | 打开1011-USV-33001
113 | 1011-HK-33001现场按钮 1011-HS-33001DCS按钮 确认1011-USV-33001打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-322AB |  | 1011-P-322AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-322AB
114 | 1011-HK-41003现场按钮 1011-HS-41003DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-C-400减二线及减二中出口切断阀 |  | 1011-USV-41003 | [5 empty] | 打开1011-USV-41003
115 | 1011-HK-41003现场按钮 1011-HS-41003DCS按钮 确认1011-USV-41003打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-402AB |  | 1011-P-402AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-402AB
116 | 1011-HK-33101现场按钮 1011-HS-33101DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-D-301罐底常顶油出口切断阀 |  | 1011-USV-33101 | [5 empty] | 打开1011-USV-33101
117 | 1011-HK-33101现场按钮 1011-HS-33101DCS按钮 关闭1011-USV-33101 |  |  |  | 至电气停1011-P-321AB |  | 1011-P-321AB | [5 empty] | 至电气停1011-P-321AB
118 | 1011-HK-33101现场按钮 1011-HS-33101DCS按钮 确认1011-USV-33101打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-321AB |  | 1011-P-321AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-321AB
119 | 1011-HK-21001现场按钮 1011-HS-21001DCS按钮 |  |  |  | 打开初馏塔1011-C-200塔底初底油出口切断阀 关闭初馏塔1011-C-200塔底初底油出口切断阀 至电气停1011-P-230AB |  | 1011-USV-21001 1011-P-230AB | [5 empty] | 打开1011-USV-21001 关闭1011-USV-21001 至电气停1011-P-230AB
120 | 1011-HK-21001现场按钮 1011-HS-21001DCS按钮 确认1011-USV-21001打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-230AB |  | 1011-P-230AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-230AB
121 | 1011-HK-31001现场按钮 1011-HS-31001DCS按钮 |  |  |  | 打开常压塔1011-C-300塔底常底油出口切断阀 关闭常压塔1011-C-300塔底常底油出口切断阀 至电气停1011-P-330AB |  | 1011-USV-31001 1011-P-330AB | [5 empty] | 打开1011-USV-31001 关闭1011-USV-31001 至电气停1011-P-330AB
122 | 1011-HK-31001现场按钮 1011-HS-31001DCS按钮 确认1011-USV-31001打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-330AB |  | 1011-P-330AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-330AB
123 | 1011-HK-31003现场按钮 1011-HS-31003DCS按钮 |  |  |  | 打开常压塔1011-C-300常二中油出口切断阀 关闭常压塔1011-C-300常二中油出口切断阀 至电气停1011-P-312AB |  | 1011-USV-31003 1011-P-312AB | [5 empty] | 打开1011-USV-31003 关闭1011-USV-31003 至电气停1011-P-312AB
124 | 1011-HK-31003现场按钮 1011-HS-31003DCS按钮 确认1011-USV-31003打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-312AB |  | 1011-P-312AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-312AB
125 | 1011-HK-31101现场按钮 1011-HS-31101DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-C-301塔常三线出口切断阀 关闭1011-C-301塔常三线出口切断阀 至电气停1011-P-303AB |  | 1011-USV-31101 1011-P-303AB | [5 empty] | 打开1011-USV-31101 关闭1011-USV-31101 至电气停1011-P-303AB
126 | 1011-HK-31002现场按钮 1011-HS-31002DCS按钮 |  |  |  | 打开常压塔1011-C-300常四线油出口切断阀 关闭常压塔1011-C-300常四线油出口切断阀 至电气停1011-P-304AB |  | 1011-USV-31002 1011-P-304AB | [5 empty] | 打开1011-USV-31002 关闭1011-USV-31002 至电气停1011-P-304AB
127 | 1011-HK-41001现场按钮 1011-HS-41001DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-C-400塔底减底油出口切断阀 关闭1011-C-400塔底减底油出口切断阀 至电气停1011-P-430AB |  | 1011-USV-41001 1011-P-430AB | [5 empty] | 打开1011-USV-41001 关闭1011-USV-41001 至电气停1011-P-430AB
128 | 1011-HK-41101现场按钮 1011-HS-41101DCS按钮 |  |  |  | 打开减压过汽化油1011-D-402过汽化油出口切断阀 关闭减压过汽化油1011-D-402过汽化油出口切断阀 至电气停1011-P-404AB |  | 1011-USV-41101 1011-P-404AB | [5 empty] | 打开1011-USV-41101 关闭1011-USV-41101 至电气停1011-P-404AB
129 | 1011-HK-41002现场按钮 1011-HS-41002DCS按钮 |  |  |  | 打开1011-C-400减三线及减三中油出口切断阀 关闭1011-C-400减三线及减三中油出口切断阀 至电气停1011-P-403AB |  | 1011-USV-41002 1011-P-403AB | [5 empty] | 打开1011-USV-41002 关闭1011-USV-41002 至电气停1011-P-403AB
130 | 1011-HK-41002现场按钮 1011-HS-41002DCS按钮 确认1011-USV-41002打开 |  |  |  | 至电气允许启动1011-P-403AB |  | 1011-P-403AB | [5 empty] | 允许启动1011-P-403AB
131 | 1012-HK-61001现场按钮 1012-HS-61001DCS按钮 |  |  |  | 打开1012-C-610吸收塔塔底油出口切断阀 |  | 1012-USV-61001 | [5 empty] | 打开1012-USV-61001
132 | 1012-HK-61001现场按钮 1012-HS-61001DCS按钮 确认1012-USV-61001打开 |  |  |  | 至电气允许启动1012-P-610AB |  | 1012-P-610AB | [5 empty] | 允许启动1012-P-610AB
133 | 1012-HK-63201现场按钮 1012-HS-63201DCS按钮 |  |  |  | 打开1012-C-630脱吸塔塔底油出口切断阀 |  | 1012-USV-63201 | [5 empty] | 打开1012-USV-63201
134 | 1012-HK-63201现场按钮 1012-HS-63201DCS按钮 确认1012-USV-63201打开 |  |  |  | 至电气允许启动1012-P-630AB |  | 1012-P-630AB | [5 empty] | 允许启动1012-P-630AB
135 | 1012-HK-648011现场按钮 1012-HS-64801DCS按钮 |  |  |  | 打开1012-D-645石脑油进料缓冲罐底油出口切断阀 |  | 1012-USV-64801 | [5 empty] | 打开1012-USV-64801
136 | 1012-HK-64801现场按钮 1012-HS-64801DCS按钮 确认1012-USV-64801打开 |  |  |  | 至电气允许启动1012-P-645AB |  | 1012-P-645AB | [5 empty] | 允许启动1012-P-645AB
137 | 1012-HK-64401现场按钮 1012-HS-64401DCS按钮 |  |  |  | 打开1012-D-641稳定塔顶回流及产品液化气出口切断阀 关闭1012-D-641稳定塔顶回流及产品液化气出口切断阀 至电气停1012-P-641AB |  | 1012-USV-64401 1012-P-641AB | [5 empty] | 打开1012-USV-64401 关闭1012-USV-64401 至电气停1012-P-641AB

## 工艺及设备参数报警值一览表
Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司
Process parameter alarm list
工艺参数报警一览表
| Record No. | HYBN-T7-06-5046-2018-1 | [9 empty] | Page 1 of 1
常减压装置
序号 | 位号 | 位号名称 | 计量 单位 | 报警设定值 |  |  |  |  | DCS |  | 报警器 |  | 备注
|  |  |  | HHA | HA | LA | LLA | DH | 光 | 声 | 光 | 声
1 | LIC10101 | D101界位 | % | 80 | 70 | 20 | 15 |  | √ | √
2 | LIC10102 | D101界位 | % | 80 | 70 | 20 | 15 |  | √ | √
3 | LIC10201 | D102界位 | % | 80 | 70 | 20 | 15 |  | √ | √
4 | LIC10202 | D102界位 | % | 80 | 70 | 20 | 15 |  | √ | √
5 | PIC10101 | D101压力 | Mpa | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |  | √ | √ |  |  |  | 工艺指标0.9-1.7，安全阀定压2.0
6 | PIC10201 | D102压力 | Mpa | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |  | √ | √ |  |  |  | 工艺指标0.9-1.7，安全阀定压2.0
7 | LIC11001 | D110界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
9 | LIC13001 | D120液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
10 | PIC13001 | D120压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.3; 报警设定值 HA: 1.1; DCS 光: √; DCS 声: √
11 | TI11001 | 电脱盐切水温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 60; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √
12 | LI21002 | C200塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
13 | LIC21003 | C200塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
14 | PI21001 | C200塔顶压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.45; 报警设定值 HA: 0.4; DCS 光: √; DCS 声: √
15 | TIC-21001 | C200塔顶温度 | ℃ | 185 | 180 | 130 | 125 |  | √ | √
16 | LIC23001 | D202液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
17 | LIC23002 | D202界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
18 | TIC22001 | 初顶一级冷后温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 115; 报警设定值 HA: 105; DCS 光: √; DCS 声: √
19 | PI23001 | D202压力 | Mpa | [10 empty] | 删除 | bar: 报警设定值 HHA to 报警设定值 HA; DCS 光 to DCS 声
20 | TI22201 | 初顶二级冷后温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √
21 | LIC23101 | D201液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
22 | LIC23102 | D201界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
23 | TI24001 | 初顶石脑油出装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 45; 报警设定值 HA: 40
24 | PIC23101 | D201压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.35; 报警设定值 HA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
25 | LIC21001 | 初侧线液位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
26 | FIC30102A-H | F301一路～八路进料 | t/h | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 35; DCS 光: √; DCS 声: √
27 | TIC30105 | F301-1#炉膛出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 383; 报警设定值 HA: 380; DCS 光: √; DCS 声: √
28 | TIC30106 | F301-2#炉膛出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 383; 报警设定值 HA: 380; DCS 光: √; DCS 声: √
29 | TI30104 | F301总出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 390; 报警设定值 HA: 385; DCS 光: √; DCS 声: √
30 | TI30103A-H | 常压炉一～八路出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 383; 报警设定值 HA: 380
31 | PI31001 | C300顶压 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.15; 报警设定值 HA: 0.14; DCS 光: √; DCS 声: √
32 | TIC31007 | C300顶温 | ℃ | 185 | 180 | 125 | 120 |  | √ | √
33 | TI32001 | 常顶一级油冷后温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 120; 报警设定值 HA: 116; DCS 光: √; DCS 声: √
34 | TI32201 | 常顶二级油冷后温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 45; 报警设定值 HA: 40; DCS 光: √; DCS 声: √
35 | LIC33101 | D301液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
36 | LIC33102 | D301界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
37 | PIC33101 | D301压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.13; 报警设定值 HA: 0.1; DCS 光: √; DCS 声: √
38 | LIC33001 | D302液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
39 | LIC33002 | D302界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
40 | PIC33001 | D302压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.13; 报警设定值 HA: 0.1; DCS 光: √; DCS 声: √
41 | TI34001 | 常顶石脑油出装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 45; 报警设定值 HA: 40; DCS 光: √; DCS 声: √
42 | LIC31003 | 常四线液位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 删掉高报
43 | LIC31002 | 常压塔塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
44 | LIC31001 | 常压塔塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
45 | LIC31101 | C301常一线液位 | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
46 | LIC31102 | C301常二线液位 | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
47 | LIC31103 | C301常三线液位 | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
48 | TI70202 | 常一线至罐区温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 50; 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
49 | TI70302 | 混合柴油至罐区温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 65; 报警设定值 HA: 60; DCS 光: √; DCS 声: √
50 | FIC40102A-H | 减压炉一～八路进料 | t/h | 报警设定值 LA: 15; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
51 | TIC40105A、B | 减压炉1#出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 423; 报警设定值 HA: 420; DCS 光: √; DCS 声: √
52 | TIC40106A、B | 减压炉2#出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 423; 报警设定值 HA: 420; DCS 光: √; DCS 声: √
53 | TI40103A-H | 减压炉一～八路出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 423; 报警设定值 HA: 420
54 | TIC41005 | 减压塔塔顶温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
55 | LIC41001 | 减一线集油箱液位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 30; DCS 光: √; DCS 声: √
56 | LIC41002 | 减二线集油箱液位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 30; DCS 光: √; DCS 声: √
57 | LIC41003 | 减三线集油箱液位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 30; DCS 光: √; DCS 声: √
58 | LIC41101 | D402液位 | % | 80 | 60 | 40 | 30 |  | √ | √ |  |  |  | 删除，不开
59 | LIC41004 | 减压塔塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 30 |  | √ | √
60 | TIC41003 | 减压塔塔底温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 370; 报警设定值 HA: 365; DCS 光: √; DCS 声: √
61 | TI71201 | 减压渣油出装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 180; 报警设定值 HA: 170; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 设计163，删除低报
62 | PI41001 | 减压塔塔顶压力 | Kpa | 报警设定值 HHA: 4; 报警设定值 HA: 2.5; DCS 光: √; DCS 声: √
63 | PIC42301 | 减顶抽空蒸汽压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.8; 报警设定值 LLA: 0.7; DCS 光: √; DCS 声: √
64 | LIC42501 | D401液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
65 | LIC42502 | D401界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
66 | LIC42401 | 水环真空泵气液分离罐界位 | % | 报警设定值 LA: 40; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 工作液的液位，只有低报
67 | LIC42402 | 水环真空泵气液分离罐液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
68 | LIC44001 | C410塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
69 | LI86101 | D861上部液位 | % | 报警设定值 HHA: 30; 报警设定值 HA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
70 | LI86102 | D862下部液位 | % | 报警设定值 HHA: 60; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √
71 | PI86307A | 常压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
72 | PI86307B | 常压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
73 | PI86307C | 常压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
74 | PI86407A | 常压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
75 | PI86407B | 常压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
76 | PI86407C | 常压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
77 | PI86905A | 常压炉1#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
78 | PI86905B | 常压炉1#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
79 | PI86905C | 常压炉1#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
80 | PI86906A | 常压炉2#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
81 | PI86906B | 常压炉2#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
82 | PI86906C | 常压炉2#炉膛辐射顶压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
83 | PI86306A | 常压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
84 | PI86306B | 常压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
85 | PI86306C | 常压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
86 | PI86406A | 常压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
87 | PI86406B | 常压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
88 | PI86406C | 常压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
89 | LI86001 | 高压燃料气分液罐液位 |  | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 80; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 低报应该改成高报
90 | PI86308A | 常压炉1#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
91 | PI86308B | 常压炉1#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
92 | PI86308C | 常压炉1#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
93 | PI86408A | 常压炉2#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
94 | PI86408B | 常压炉2#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
95 | PI86408C | 常压炉2#炉膛燃料油压力 |  | 报警设定值 LA: 0.4; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
96 | PI86504A | 减压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
97 | PI86504B | 减压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
98 | PI86504C | 减压炉1#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
99 | PI86604A | 减压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
100 | PI86604B | 减压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
101 | PI86604C | 减压炉2#炉膛长明灯燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.05; 报警设定值 LLA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √
102 | PI86503A | 减压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
103 | PI86503B | 减压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
104 | PI86503C | 减压炉1#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
105 | PI86603A | 减压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
106 | PI86603B | 减压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
107 | PI86603C | 减压炉2#炉膛高压燃料气压力 |  | 报警设定值 LA: 0.03; 报警设定值 LLA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √
108 | TI86917A | 减压炉1#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
109 | TI86917B | 减压炉1#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
110 | TI86917C | 减压炉1#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
111 | TI86918A | 减压炉2#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
112 | TI86918B | 减压炉2#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
113 | TI86918C | 减压炉2#炉膛辐射顶温度 |  | 报警设定值 LA: 800; 报警设定值 LLA: 960; DCS 光: √; DCS 声: √
114 | PI86938 PI86939 PI86940 | 主热风道压力 |  | 报警设定值 HHA: 100; 报警设定值 HA: 200; DCS 光: √; DCS 声: √
115 | TI86922A | 预热器出口烟气温度 |  | 报警设定值 HHA: 220; 报警设定值 HA: 200; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 该指标是联锁点，联锁值为250，取消低报
116 | TI86922B | 预热器出口烟气温度 |  | 报警设定值 HHA: 220; 报警设定值 HA: 200; DCS 光: √; DCS 声: √
117 | TI86922C | 预热器出口烟气温度 |  | 报警设定值 HHA: 220; 报警设定值 HA: 200; DCS 光: √; DCS 声: √
118 | PIC86201 | 燃料油压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.8; 报警设定值 LLA: 0.7; DCS 光: √; DCS 声: √
119 | PIC86001 | 高压瓦斯压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.3; 报警设定值 LLA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
120 | PIC85001 | D851封油压力 | Mpa | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.9 |  | √ | √ |  |  |  | 增加
121 | LIC85001 | D851液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
122 | PIC85101 | D852封油压力 | Mpa | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |  | √ | √ |  |  |  | 增加
123 | LIC85101 | D852液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
124 | LI84002 | D842液位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 70; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 间歇性开的泵，液位取消低报
125 | TI84002 | D842温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 70; 报警设定值 HA: 50; DCS 光: √; DCS 声: √
126 | LI84001 | D843液位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 70; DCS 光: √; DCS 声: √
127 | TI84001 | D843温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 70; DCS 光: √; DCS 声: √
128 | LI84201 | D841液位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 70; DCS 光: √; DCS 声: √
129 | PI84201 | D841压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.4; 报警设定值 HA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
130 | PI81001 | 循环水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.38; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
131 | TI81001 | 循环水进装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 35; 报警设定值 HA: 33; DCS 光: √; DCS 声: √
132 | PI81101 | 除盐水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.65; 报警设定值 LLA: 0.6; DCS 光: √; DCS 声: √
133 | PI81102 | 净化水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.55; 报警设定值 LLA: 0.5; DCS 光: √; DCS 声: √
134 | PI81103 | 新鲜水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.35; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
135 | PI81104 | 生活水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.35; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
136 | PI82101 | 0.5Mpa进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.35; 报警设定值 LLA: 0.3; DCS 光: √; DCS 声: √
137 | PIC82102 | 过热蒸汽压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.3; 报警设定值 LLA: 0.25; DCS 光: √; DCS 声: √
138 | PI82001 | 1.0Mpa蒸汽进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.9; 报警设定值 LLA: 0.8; DCS 光: √; DCS 声: √
139 | PI83003 | 氮气进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.65; 报警设定值 LLA: 0.6; DCS 光: √; DCS 声: √
140 | PI83001 | 工厂风进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.65; 报警设定值 LLA: 0.6; DCS 光: √; DCS 声: √
141 | PI83002 | 仪表风进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.65; 报警设定值 LLA: 0.6; DCS 光: √; DCS 声: √
轻烃回收装置
序号 | 位号 | 位号名称 | 计量 单位 | 报警设定值 HHA: 报警设定值; DCS 光: DCS; 报警器 光: 报警器 | 备注
|  |  |  | HHA | HA | LA | LLA | DH | 光 | 声 | 光 | 声
1 | LI60101 | D601液位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 60; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 液位不可控，间歇性开泵，取消低报
2 | LI60102 | D601界位 | % | [10 empty] | 取消报警，不做控制 | bar: 报警设定值 HHA to 报警设定值 LLA; DCS 光 to DCS 声
3 | PIC60101 | D601压力 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.03; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 设计压力为30KPa，也就是0.03MPa
4 | TI60101 | D601温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 40; DCS 光: √; DCS 声: √
5 | TI61002 | C610吸收剂温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
6 | TI61001 | C610塔顶温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 40; 报警设定值 HA: 24; DCS 光: √; DCS 声: √
7 | PIC60101 | C610塔顶压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.95; 报警设定值 HA: 0.9; DCS 光: √; DCS 声: √
8 | LIC61001 | C610塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
9 | TI63201 | C630塔顶温度 | ℃ | 70 | 65 | 45 | 40 |  | √ | √ |  |  |  | 工艺指标为45-65
10 | PIC63201 | C630塔顶压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.3; 报警设定值 HA: 1.1; DCS 光: √; DCS 声: √
11 | LIC63201 | C630塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
12 | TI63205 | C630塔底温度 | ℃ | [10 empty] | 设计为143，取消 | 143 | bar: 报警设定值 HHA to 报警设定值 LLA; DCS 光 to DCS 声
13 | TIC63207 | E630R出口温度 | ℃ | 180 | 170 | 140 | 130 |  | √ | √ |  |  |  | 应该是TIC63207设计为163，工艺指标为140-170 | 163
14 | LIC63301 | D630液位 | % | 80 | 70 | 30 | 20 |  | √ | √
15 | PIC64801 | D645压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.6; 报警设定值 HA: 0.57; DCS 光: √; DCS 声: √
16 | LIC64801 | D645液位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 60; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 取消低报警
17 | LIC64802 | D645界位 | % | 报警设定值 HHA: 80; 报警设定值 HA: 60; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 取消低报警
18 | TIC64001 | C640进料温度 | ℃ | 170 | 165 | 155 | 150 |  | √ | √ |  |  |  | 取消报警设置
19 | TI64103 | C640进料段温度 | ℃ | 196 | 193 | 180 | 170 |  | √ | √ |  |  |  | 取消报警设置
20 | TIC64101 | C640塔顶温度 | ℃ | 90 | 80 | 60 | 50 |  | √ | √ |  |  |  | 工艺指标60-80
21 | PI64101 | C640塔顶压力 | Mpa | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |  | √ | √
22 | TT64301 | C640塔顶冷后温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 50; 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
23 | PIC64401 | D641压力 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.8; DCS 光: √; DCS 声: √
24 | LIC64401 | D641液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
25 | LIC64402 | D641界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
26 | TIC64201 | E640R温度 | ℃ | 220 | 200 | 170 | 150 |  | √ | √
27 | TIC64201 | E640S温度 | ℃ | 220 | 200 | 170 | 150 |  | √ | √ |  |  |  | 设计194，工艺指标170-200
28 | TI64106 | C640塔底温度 | ℃ | [10 empty] | 取消报警 | bar: 报警设定值 HHA to 报警设定值 LLA; DCS 光 to DCS 声
29 | LIC64101 | C640塔底液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
30 | TI64702 | 石脑油出装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 45; 报警设定值 HA: 42; DCS 光: √; DCS 声: √
31 | TDIA67505A | K601A入口过滤器差压 | Kpa | 报警设定值 HA: 3; DCS 光: √; DCS 声: √
32 | TIA67501A | K601A一级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
33 | PICA67501A | K601A一级入口压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | D-601设计压力30KPa
34 | PIA67502A | K601A一级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.48; 报警设定值 HA: 0.45; DCS 光: √; DCS 声: √
35 | TICA67502A | K601A一级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
36 | TIA67506A | K601A二级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
37 | TICA67507A | K601A二级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
38 | PIA67504A | K601A二级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.18; 报警设定值 HA: 1.15; DCS 光: √; DCS 声: √
39 | PICA67503A | K601A二级出口排气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.32; DCS 光: √; DCS 声: √
40 | PDIA67518A | K601A一级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
41 | PDICA67514A | K601A一级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.1; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
42 | PDIA67524A | K601A二级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
43 | PDICA67520A | K601A二级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.09; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
44 | PDIA67506A | K601A压缩机喷液过滤器差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
45 | PIA67513A | K601A一级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
46 | PIA67519A | K601A二级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
47 | LICA67501A | 压缩机出口分液罐液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
48 | TIA67519A | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
49 | TIA67520A | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
50 | TIA67521A | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
51 | TIA67522A | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
52 | TIA67523A | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
53 | TIA67524A | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
54 | TIA67513A | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
55 | TIA67514A | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
56 | TIA67515A | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
57 | TIA67516A | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
58 | TIA67517A | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
59 | TIA67518A | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
60 | TIA67525A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
61 | TIA67526A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
62 | TIA67527A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
63 | TIA67528A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
64 | TIA67529A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
65 | TIA67530A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
66 | TIA67531A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
67 | TIA67532A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
68 | TIA67533A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
69 | TIA67534A | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
70 | LIA67502A | 润滑油箱液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
71 | TIA67512A | 润滑油箱温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 65; DCS 光: √; DCS 声: √
72 | PICA67508A | 润滑油总管压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.25; 报警设定值 LLA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
73 | PIA67507A | 润滑油高压油压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.4; DCS 光: √; DCS 声: √
74 | TIA67511A | 润滑油供油总管温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 55; DCS 光: √; DCS 声: √
75 | PDIA67012A | 润滑油过滤器压差 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
76 | TDIA67505B | K601B入口过滤器差压 | Kpa | 报警设定值 HA: 3; DCS 光: √; DCS 声: √
77 | TIA67501B | K601B一级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
78 | PICA67501B | K601B一级入口压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | D-601设计压力30KPa
79 | PIA67502B | K601B一级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.48; 报警设定值 HA: 0.45; DCS 光: √; DCS 声: √
80 | TICA67502B | K601B一级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
81 | TIA67506B | K601B二级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
82 | TICA67507B | K601B二级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
83 | PIA67504B | K601B二级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.18; 报警设定值 HA: 1.15; DCS 光: √; DCS 声: √
84 | PICA67503B | K601B二级出口排气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.32; DCS 光: √; DCS 声: √
85 | PDIA67518B | K601B一级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
86 | PDICA67514B | K601B一级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.1; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
87 | PDIA67524B | K601B二级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
88 | PDICA67520B | K601B二级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.09; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
89 | PDIA67506B | K601B压缩机喷液过滤器差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
90 | PIA67513B | K601B一级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
91 | PIA67519B | K601B二级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
92 | LICA67501B | 压缩机出口分液罐液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
93 | TIA67519B | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
94 | TIA67520B | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
95 | TIA67521B | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
96 | TIA67522B | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
97 | TIA67523B | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
98 | TIA67524B | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
99 | TIA67513B | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
100 | TIA67514B | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
101 | TIA67515B | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
102 | TIA67516B | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
103 | TIA67517B | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
104 | TIA67518B | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
105 | TIA67525B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
106 | TIA67526B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
107 | TIA67527B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
108 | TIA67528B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
109 | TIA67529B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
110 | TIA67530B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
111 | TIA67531B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
112 | TIA67532B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
113 | TIA67533B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
114 | TIA67534B | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
115 | LIA67502B | 润滑油箱液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
116 | PIA67507B | 润滑油高压油压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.4; DCS 光: √; DCS 声: √
117 | TIA67511B | 润滑油供油总管温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 55; DCS 光: √; DCS 声: √
118 | TIA67512B | 润滑油箱温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 65; DCS 光: √; DCS 声: √
119 | PICA67508B | 润滑油总管压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.25; DCS 光: √; DCS 声: √
120 | PDIA67012B | 润滑油过滤器压差 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
121 | TDIA67505C | K601C入口过滤器差压 | Kpa | 报警设定值 HA: 3; DCS 光: √; DCS 声: √
122 | TIA67501C | K601C一级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
123 | PICA67501C | K601C一级入口压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.01; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | D-601设计压力30KPa
124 | PIA67502C | K601C一级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.48; 报警设定值 HA: 0.45; DCS 光: √; DCS 声: √
125 | TICA67502C | K601C一级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
126 | TIA67506C | K601C二级入口温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
127 | TICA67507C | K601C二级出口温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
128 | PIA67504C | K601C二级出口压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.18; 报警设定值 HA: 1.15; DCS 光: √; DCS 声: √
129 | PICA67503C | K601C二级出口排气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.32; DCS 光: √; DCS 声: √
130 | PDIA67518C | K601C一级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
131 | PDICA67514C | K601C一级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.1; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
132 | PDIA67524B | K601C二级压缩机前置气与平衡腔差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.005; DCS 光: √; DCS 声: √
133 | PDICA67520B | K601C二级压缩机前置气与主密封气差压 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.09; 报警设定值 LLA: 0.02; DCS 光: √; DCS 声: √
134 | PDIA67506C | K601C压缩机喷液过滤器差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
135 | PIA67513C | K601C一级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
136 | PIA67519C | K601C二级压缩机隔离气进气压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.2; DCS 光: √; DCS 声: √
137 | LICA67501C | 压缩机出口分液罐液位 | % | 80 | 70 | 30 | 20 |  | √ | √
138 | TIA67519C | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
139 | TIA67520C | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
140 | TIA67521C | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
141 | TIA67522C | 一级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
142 | TIA67523C | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
143 | TIA67524C | 一级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
144 | TIA67513C | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
145 | TIA67514C | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
146 | TIA67515C | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
147 | TIA67516C | 二级压缩机径向轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 90; 报警设定值 HA: 85; DCS 光: √; DCS 声: √
148 | TIA67517C | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
149 | TIA67518C | 二级压缩机止推轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
150 | TIA67525C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
151 | TIA67526C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
152 | TIA67527C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
153 | TIA67528C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
154 | TIA67529C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
155 | TIA67530C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
156 | TIA67531C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
157 | TIA67532C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
158 | TIA67533C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
159 | TIA67534C | 齿轮箱轴承温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 95; 报警设定值 HA: 90; DCS 光: √; DCS 声: √
160 | LIA67502C | 润滑油箱液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
161 | PIA67507C | 润滑油高压油压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.4; DCS 光: √; DCS 声: √
162 | TIA67511C | 润滑油供油总管温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 55; DCS 光: √; DCS 声: √
163 | TIA67512C | 润滑油箱温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 65; DCS 光: √; DCS 声: √
164 | PICA67508C | 润滑油总管压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.25; DCS 光: √; DCS 声: √
165 | PDIA67012C | 润滑油过滤器压差 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.15; DCS 光: √; DCS 声: √
166 | PI68002 | 冷冻水进装置压力 | Mpa | 报警设定值 LA: 0.5; DCS 光: √; DCS 声: √
167 | TI68003 | 冷冻水进装置温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 20; 报警设定值 HA: 15; DCS 光: √; DCS 声: √
产品精制装置
序号 | 位号 | 位号名称 | 计量 单位 | 报警设定值 HHA: 报警设定值; DCS 光: DCS; 报警器 光: 报警器 | 备注
|  |  |  | HHA | HA | LA | LLA | DH | 光 | 声 | 光 | 声
1 | PI10101 | 轻烃干气进D-101压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.9; 报警设定值 HA: 0.7; DCS 光: √; DCS 声: √
2 | PDI10102 | SR-101差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.1; DCS 光: √; DCS 声: √
3 | PIC10201 | C-101压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.9; 报警设定值 HA: 0.7; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 工艺指标0.5-0.7
4 | PDI10203 | C-101上下塔差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
5 | PDI10204 | SR-102差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
6 | TI10201 | C-101温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 50; 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
7 | LIC10201 | C-101液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
8 | LIC10301 | C-102上塔液位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
9 | LICSA10303 | C-102下塔液位 | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
10 | PDI10303 | C-102上下塔差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
11 | PI10301 | C-102压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 2; 报警设定值 HA: 1.9; DCS 光: √; DCS 声: √
12 | TI10303 | C-102温度 | ℃ | 报警设定值 HHA: 50; 报警设定值 HA: 45; DCS 光: √; DCS 声: √
13 | LI10304 | D-102液位 | % | 报警设定值 HHA: 30; 报警设定值 HA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
14 | LI10302 | D-102界位 | % | 80 | 60 | 40 | 20 |  | √ | √
15 | PDI1082 | SR-103差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
16 | PDI10803 | SR-104差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
17 | LI10901 | C-103塔底液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
18 | PIC10901 | C-103压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 2.5; 报警设定值 HA: 2.1; DCS 光: √; DCS 声: √
19 | PDI10903 | C-103上下塔压差 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
20 | LI11003 | C-104上塔液位 | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 20; DCS 光: √; DCS 声: √
21 | LIC11001 | C-104塔底液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
22 | LI11002 | D-105液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
23 | PDI11202 | SR-106差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
24 | LI11201 | D-108液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
25 | LIC11301 | C-105塔底液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
26 | PIC11301 | C-105塔顶压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.85; 报警设定值 HA: 0.75; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 增加
27 | PIC10501 | D-103压力 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.45; DCS 光: √; DCS 声: √
28 | LIC10501 | D-103液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
29 | PDI10204 | SR-107差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
30 | LIC20101 | SR-201液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
31 | PDI20101A | SR-202A压差 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
32 | PDI20101B | SR-202B压差 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
33 | LIC20201 | D-201界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
34 | LIS20202 | D-201界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
35 | LIC20301 | D-202界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
36 | LIS20302 | D-202界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
37 | LIC20401 | D-203界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
38 | LIS20402 | D-203界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
39 | PDI20402 | SR-204差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
40 | PIC20403 | 饱和液化气出装置压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.5; 报警设定值 HA: 1.4; DCS 光: √; DCS 声: √
41 | LI21201 | SR-209液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
42 | PID20201A | SR-210A差压 |  | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
43 | PID20201B | SR-210B差压 |  | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
44 | LIC21301 | D-204界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
45 | LIS21302 | D-204界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
46 | LIC21401 | D-205界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
47 | LIS21402 | D-205界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
48 | LIC21501 | D-206界位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
49 | LIS21502 | D-206界位（低液位切断） | % | 报警设定值 LA: 30; 报警设定值 LLA: 10; DCS 光: √; DCS 声: √
50 | PIC20502 | 焦化液化气出装置压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 1.9; 报警设定值 HA: 1.8; DCS 光: √; DCS 声: √
51 | TIC20503 | 碱液进C-201温度 | ℃ | 报警设定值 HA: 65; 报警设定值 LA: 35; DCS 光: √; DCS 声: √
52 | PIC20501 | C-201压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.5; 报警设定值 HA: 0.4; DCS 光: √; DCS 声: √
53 | LIC20501 | C-201液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
54 | LIC20601 | C-202液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
55 | PDI20302 | SR-203A差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
56 | PDI20303 | SR-203B差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
57 | LI20801 | D-207液位 | % | 报警设定值 HA: 40; DCS 光: √; DCS 声: √
58 | PDI20801 | SR-208差压 | Mpa | 报警设定值 HA: 0.05; DCS 光: √; DCS 声: √
59 | PIC20801 | D-207压力 | Mpa | 报警设定值 HHA: 0.35; 报警设定值 HA: 0.25; DCS 光: √; DCS 声: √ |  | 指标0.15-0.25
60 | LI20802 | D-208液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
61 | LIS20901 | D-209液位 | % | 80 | 60 | 20 | 10 |  | √ | √
62 | PIC21001 | T-201压力 | Pa | 报警设定值 HA: 1500; 报警设定值 LA: -100; DCS 光: √; DCS 声: √
63 | LI21002 | T-201液位 | % | 90 | 80 | 20 | 10 |  | √ | √ |  |  |  | 取消低报警
64 | LIS10701 | D-107液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
65 | LIS21101 | D-211液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
66 | LIS10601 | D-106液位 | % | 80 | 60 | 30 | 20 |  | √ | √
67 | FI20501 | 非净化风流量 | NM3 | 报警设定值 LA: 50; 报警设定值 LLA: 40; DCS 光: √; DCS 声: √
68 | TI20503 | 待生碱液温度 | ℃ | 60 | 50 | 30 | 20 |  | √ | √