|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周检记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 |  | 检查区域 | 5602、5701、5111-2单元 |  |  |
|  |  | 周检■ 月检□ | 检查时间： 2019 年 6月 14日 |  | 检查人员 | 温建成，梁金豹，张云波，王莹，邓昆 |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 整改措施及要求 | 责任人 | 整改期限 | 整改情况 | 验证人/时间 |
|  | 空分空压单元5701 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D001-004处安全阀法兰螺栓锈蚀 |  |  | 涂润滑脂防腐 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 含油污水泵P0102A/B泵体卫生清理 |  |  | 清理 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 含油污水泵P0102A/B出口压力表根部阀法兰螺栓锈蚀 |  |  | 涂润滑脂防腐 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | PSV-004阀前导淋加铅封 |  |  | 打铅封 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 膨胀机ET001B基础珠光砂清理 |  |  | 清理 | 三班 | 6月 17日 |  |  |
|  | RU001A设备与进出口管线卫生清理 |  |  | 清理 | 三班 | 6月 17日 |  |  |
|  | K001A基础、油箱、辅助油泵卫生清理 |  |  | 清理 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | K002基础卫生清理 |  |  | 清理 | 四班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 厂前区制冷站5602 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定压补水装置控制箱、定压补水箱保护膜清理 |  |  | 清理 | 一班 | 6月 17日 |  |  |
|  | P0101A/B P0401A/B泵体卫生清理 |  |  | 清理 | 一班 | 6月 17日 |  |  |
|  | P0101A/B进出口管线法兰螺栓锈蚀 |  |  | 涂润滑脂防腐 | 一班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 厂前区制冷站西侧管廊封闭式直梯未关 |  |  | 使用完随手关闭 | 一班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 第二循环水场5111-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次钠泵结晶卫生清理 |  |  | 清理 | 二班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 旁滤器爬梯处沙土清理 |  |  | 清理 | 二班 | 6月 17日 |  |  |
|  | P202进口管与吸水池接缝渗漏 |  |  | 消漏 | 梁金豹 | 6月 17日 |  |  |
| - 循 | 二循加药间药剂混放 |  |  | 处理 | 二班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 二循加药间次氯酸钠罐阀门禁动提示破损 |  |  | 更换 | 二班 | 6月 17日 |  |  |
|  | 第二循环水场洗眼器堵塞 |  |  | 疏通 | 二班 | 6月 17日 |  |  |