## 运行仪控问题情况跟踪表
仪控问题基础信息 |  |  |  | 仪控问题处理信息
序号 | 单元 | 相关仪表或系统 | 问题描述 | 提出时间 | 问题类型 | 跟踪时间 | 特殊备注 | 当前检查处理情况
1 | 5111 | FAN-101F变频风机/HIC101F | 反馈信号有问题，数值呈紫色状态 | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 电气侧通讯问题，电气切换到变频状态才显示正常
2 | 5111 | FAN-101A/B/C/D/E/风机的显示状态 | 反馈信号有问题 | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | E台电气侧未送通讯信号，其他正常
3 | 5111 | 供水流量计/FIQ10203 | 读数不稳定，数值呈紫色状态 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
4 | 5111 | 回水流量计/FIQ10204 | 探头信号强度低 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
5 | 5151 | 生活污水提升池0405液位计拆除 | 液位计坏 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 备件到货后安装
6 | 5152 | FIQ10201 | 有介质，流量显示负值 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
7 | 5152 | FIQ20302 | 泵运行，波动大 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
8 | 5152 | FIQ20402 | 泵运行，显示负数 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
9 | 5152 | FIQ20101B | 泵未启动，显示粉色，负值 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
10 | 5152 | FIQS20201B | 泵运行，显示负数 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
11 | 5152 | FIQ20403 | 泵运行，显示负数 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
12 | 5152 | FIQ10103 | 流量计波动大 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
13 | 5154 | FIQ00403 | 流量计显示粉色 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 空管报警，有介质后会恢复
14 | 5154 | FIQ00404 | 流量计显示粉色 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 空管报警，有介质后会恢复
15 | 5131 | FIQ00201 | 流量计显示粉色 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
16 | 5701 | 空压机A-F | 空压机C、E、ON/TRIP 无显示（DCS绑点问题，待处理） | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 持续处理
17 | 5701 | NP001A/B | NP001A/B无电流显示（需电气协调处理） | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 与电气协同处理
18 | 5701 | NP003B | NP003B电流显示异常（需电气协调处理） | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 与电气协同处理
19 | 5701 | 5111-P201A、B、C，P202 | 5111-P201A、B、C，P202均无运行信号显示（需电气协调处理） | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 与电气协同处理
20 | 5111 | FIQ20202 | FIQ20202流量计不准 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 流量小，怀疑不满管或流束不稳定，计划联合工艺进行测试
21 | 5111 | AI20302 | AI20302余氯显示与现场不一致（现场较为准确，DCS数值偏大，需对测量探头进行清洗及校验） | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 已处理，未完成，继续处理
22 | 5151 | FIQ00401 | FIQ00401流量计显示异常 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
23 | 5602 | FIQ00201 | FIQ00201流量计无流量显示 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 专项问题 | 详见超声波流量计专项检查情况
24 | 5701 | FIQ01101 | FIQ01101流量计异常 | 2019-07-13 | 其他问题 | 2019-07-23 |  | 设计量程偏小，待工艺提交变更单后修改。
25 | 5602 | 5602-P001A/B/C/D | 5602-P001A/B/C/D电流显示异常（D电流DCS异常，需电气协调处理） | 2019-07-13 | 通讯问题 | 2019-07-23 |  | 与电气协同处理
26 | system | DCS | INTERLOCK MENU 界面需整改 | 2019-07-13 | 画面问题 | 2019-07-23 | 持续完善 | 按工艺人员正常需求持续完善
27 | system | DCS | DCS画面设备位号统一 | 2019-07-13 | 画面问题 | 2019-07-23 | 持续完善 | 汇总后持续完善
28 | 5701 | FIQ00402/FIQ00801 | FIQ00402/FIQ00801流量差距太大，需确认原因 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 | 无有效参考 | 先行检查是否存在其他问题
29 | 5701 | FIQ00803 | FIQ00803（2.5MPa氮气）与外部界区流量差距太大 | 2019-07-13 | 其他问题 | 2019-07-23 | 无有效参考 | 已反映部门，先行检查公用区域仪表是否存在其他问题
30 | 5701 | FIQ00802 | FIQ00802需小流量切除 | 2019-07-13 | 仪表问题 | 2019-07-23 |  | 可做小流量切除