|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 9月20日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 空分空压区域空冷塔冷却水管底部支撑悬空，未起到对管道的支撑作用。（见附图） | | | 9.20 | 及时处理 | 马英城/9.25 | 已垫垫铁整改 | 赵霞/9.20 | 邓昆/9.25 |
| 2 | 厂前区制冷站各门无把手，不便于进出。（见附图） | | | 9.20 | 恢复门把手 | 马英城/9.30 | 待把手到场后整改 |  |  |
| 3 | 空分空压中压液氮泵B泵故障检修，A泵单泵运行，一旦出现问题将直接影响后备氮系统紧急情况下的安全运行，存在较大隐患。 | | | 9.20 | 尽快修复B泵，完好备用 | 马英城/9.30 | B已检修合格 |  |  |
| 4 | 空压机厂房B空压机处的拖布池循环水排放时出现黑水。 | | | 9.20 | 建议定期进行排放，保证水质良好 | 各班/9.25 | 已整改 | 班组/9.20 | 邓昆/9.25 |
| 5 | 空分空压南侧入口雨水沟盖板不合标准 | | | 9.20 | 通知LSL及时更换 | 马英城/9.30 | 已出整改方案，待执行 |  |  |
| 6 | 空分空压制冷站内及压缩机厂房内灭火器及消火栓内卫生差。 | | | 9.19 | 各包干区负责人及时清理 | 各班/9.25 | 已完成，部分未清理干净 |  |  |
| 7 | 中压液氮泵处现场F扳手放置位置不当 | | | 9.20 | 规范F扳手放置位置 | 四班/9.25 | 已整改 | 于亚鹏/9.20 | 邓昆/9.25 |
| 8 | 中压液氮泵B前铝皮摆放不整齐 | | | 9.20 | 将铝皮摆放整齐 | 四班/9.25 | 已整改 | 于亚鹏/9.20 | 邓昆/9.25 |
| 9 | 定压补水装置现场箭头方向错误，冷冻水线单向阀流向标识不合规范 | | | 9.20 | 重新修改现场流向 | 一班/9.25 | 已整改 | 郭胜男/9.20 | 邓昆/9.25 |

参检人员：温建成、王莹、赵霞、邓昆　 主管领导审核（签名）：温建成

附图：

