|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周（月）检和诊断记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 |  |  | 使用单位 | 公用工程部 |  |  |
| 检查区域 |  | 生产装置 | 检查时间 |  |  | 12月20日 | 周检■ 月检□ 其它□ |  |  |
| 序号 | 存在问题 |  |  | 检查时间 | 对策措施及 整改要求 | 要求整改时间 /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 雨水监控池P05C西侧，使用完的防雨布未及时整理回收，防雨布下盖压雨鞋、工具等物品。 |  |  | 2019.12.18 | 立即清理 | 刘海涛/12.23 |  |  |  |
| 2 | 污水场T1004A西侧管廊废气玻璃钢管线糊接处漏 |  |  | 2019.12.19 | 及时消漏 | 宁泽贤/12.30 |  |  |  |
| 3 | 污水场T3005B罐灌顶液位计未安装，液位测量仅依靠岗位人员标尺测量， |  |  | 2019.12.18 | 联系仪表进行安装 | 赵亮亮/12.30 |  |  |  |
| 4 | 热水站热水自D101至P101D管线支撑的水泥基础破，可能造成支撑不稳，需及时修复。 |  |  | 2019.12.20 | 尽快修复 | 宁泽贤/12.30 |  |  |  |
| 5 | 污水厂生化池两侧未使用雨布随意摆放，使用过后未及时整理回收。 |  |  | 2019.12.20 | 立即整理回收 | 潘文涛/12.20 |  |  |  |
| 6 | 湖水仓库门口随意摆放笤帚、杂物。 |  |  | 2019.12.20 | 立即清理 | 潘文涛/12.21 |  |  |  |
| 7 | 一循塔池东侧NaOH管线多处弯头处锈蚀 |  |  | 2019.12.20 | 联系检维修防腐 | 宁泽贤/12.26 |  |  |  |
| 8 | 巡检仪系统水处理班长、外操巡检漏点较多 |  |  | 2019.12.20 | 各班组自查原因，汇总 | 赵亮亮/12.25 |  |  |  |
| 9 | 含油生化池至含盐生化池通道需点焊加固 |  |  | 2019.12.20 | 未满焊，需点焊加固 | 张浩然/12.26 |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　                                                        主管领导审核（签名）：应唐进