|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 12月20日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 空分空压空冷塔循环水至LV00162管道支撑架悬空，无支撑作用，管线晃动。 | 1.31 | 增加支撑垫铁 | 梁金豹/2.7 |  |  |  |
| 2 | 空分空压分析小屋排气风机内有一手钳卡在电缆线，一旦启动风机有可能造成设备损伤及附近人员受伤。。 | 1.31 | 尽快联系分析仪表清理 | 闫路军/2.1 |  |  |  |
| 3 | 1月29日，发现含油调节罐内水温上升到39.6℃，未予以关注和处理。生化池池水温最高达到40℃ | 1.29 | 关注调节罐水温，发现超过36℃，必须上报并立即组织查源头 | 1月31日/赵亮亮、水处理各班组长 |  |  |  |
| 4 | 消防稳压泵出口少量泄压水就地排放，是浪费 | 1.31 | 考核合理的回收措施 | 2月15日/王亮、宁泽贤 |  |  |  |
| 5 | 污水场药剂堆放现场无药剂标识牌 | 1.31 | 增加药剂标识牌 | 2月3日/陈代兴/ |  |  |  |
| 6 | 1月31日，检查灵活焦化进事故雨水池前采样阀处为负压，无法有效采样 | 1.31 | 择时将采样点改在立管上 | 2月10日前/宁泽贤、赵亮亮 |  |  |  |
| 7 | 药剂罐无明显药剂名称标识 | 1.31 | 增加药剂标识，可使用化学式 | 2月3日/陈代兴/ |  |  |  |

 参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　 主管领导审核（签名）：应唐进