|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周（月）检和诊断记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-16-00 -2018-1 |  | 使用单位 |  | 公用工程部 |  |  |
| 检查区域 |  | 水处理个区域 | 检查时间 |  | 2020.1.23 |  | 周检■ 月检□ |  |  |
| 序号 | 存在问题 |  |  | 对策措施及 整改要求 | 要求整改时间 | 整改情况 |  | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 1月29日，发现含油调节罐内水温上升到39.6℃，未予以关注和处理。生化池池水温最高达到40℃ |  |  | 关注调节罐水温，发现超过36℃，必须上报并立即组织查源头 | 1月31日/赵亮亮、水处理各班组长 |  |  |  |  |
| 2 | 消防稳压泵出口少量泄压水就地排放，是浪费 |  |  | 考核合理的回收措施 | 2月15日/王亮、宁泽贤 |  |  |  |  |
| 3 | 污水场药剂堆放现场无药剂标识牌 |  |  | 增加药剂标识牌 | 2月3日/陈代兴 |  |  |  |  |
| 4 | 药剂罐无明显药剂名称标识 |  |  | 增加药剂标识，可使用化学式 | 2月3日/陈代兴 |  |  |  |  |
| 5 | 1月31日，检查灵活焦化进事故雨水池前采样阀处为负压，无法有效采样 |  |  | 择时将采样点改在立管上 | 2月10日前/宁泽贤、赵亮亮 |  |  |  |  |
| 6 | 污水新外操间，室外空调排水沟脏、臭；易滋生细菌 |  |  | 及时清理 | 每周1、3、5白班定期清理 |  |  |  |  |
| 7 | 含盐外排池与含油流砂过滤器之间泥沙、杂物多 |  |  | 及时清理 | 2月4日前/包干班组 |  |  |  |  |
| 8 | 污油脱水罐围堰内灭火箱灰尘多，彻底清理 |  |  | 及时清理 | 2月4日前/包干班组 |  |  |  |  |
| 9 | 一循水中油在线分析仪数值失真，安排仪表校对；回装过滤器 |  |  | 及时校对 | 建议每月校对2次/赵亮亮具体联系 |  |  |  |  |
| 10 | 一循东侧栗田新到药剂包装箱破损，周边木条、碎屑较多 |  |  | 及时安装、清理 | 2月4日、请栗田抓紧安装、清理现场 |  |  |  |  |
| 11 | 装置区制冷站门窗在检查、巡检完毕后请及时关闭 |  |  | 及时关闭 | 各班组，长期 |  |  |  |  |
| 12 | 热水站E101换热器底部泥沙、杂物清理 |  |  | 及时清理 | 2月4日前/包干班组 |  |  |  |  |
| 13 | 给水消防加压泵站：2个消防水罐回流管线、补水管线表面尘土清理 |  |  | 及时清理 | 2月4日前/包干班组 |  |  |  |  |
| 14 | 消防P102C/D/E之间青苔较多，请及时清理 |  |  | 及时清理 | 2月4日前/包干班组 |  |  |  |  |
| 15 | 污水碱渣废气处理区域一钢支架旁有废弃钢管 |  |  | 尽快清除 | 2月1日 一班（潘文涛） |  |  |  |  |
| 16 | 污水5152-P1006A泵出口压力表量程选用不对 |  |  | 尽快更换（请将1007与之对调） | 2月1日 廖科平 |  |  |  |  |
| 17 | 污水废气区域JB-501电控箱下面有废弃工字钢一块 |  |  | 尽快清除 | 2月1日 二班（吴圆意） |  |  |  |  |
| 18 | 污水碱渣油水分离器顶部有撬棍 |  |  | 尽快清除 | 2月1日 一班（潘文涛） |  |  |  |  |
| 19 | 污水5152-K2011BX周围地面有饭盒 |  |  | 尽快清理 | 2月1日 三班（黄俊） |  |  |  |  |
| 20 | 污水4台鼓风机轴承箱温度计红线不清楚 |  |  | 尽快补画 | 2月1日 代勇、李炯 |  |  |  |  |
| 21 | 污水外排监控池东北角地面较脏 |  |  | 尽快清扫 | 2月1日 三班（黄俊） |  |  |  |  |
| 22 | 消防泵站12台生活给水及生产给水泵压力表红线不清楚 |  |  | 尽快补画 | 2月1日 张冲、马泽川、李炯 |  |  |  |  |
| 23 | 消防泵站5台消防水泵压力表红线不清楚 |  |  | 尽快补画 | 2月1日 王浩田、赵学仁 |  |  |  |  |
| 24 | 消防泵站P102E柴油机冷却液水箱下平台较脏 |  |  | 尽快擦洗 | 2月1日 赵学仁 |  |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、宁泽贤、王莹、赵亮亮、陈代兴                        　　　　                 主管领导审核（签名）： 应唐进