|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 3月18日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | K003A油系统接头漏 | 3.18 | 紧固消漏 | 梁金豹/3.18 |  |  |  |
|  | 二循次钠泵螺栓及油泄压阀锈蚀清理，涂润滑脂 | 3.18 | 涂润滑脂 | 三班/3.19 |  |  |  |
|  | K002循环水管线卫生清理 | 3.18 | 清理干净 | 一班/3.19 |  |  |  |
|  | K001D油过滤器差压管线接头渗油 | 3.18 | 联系仪表紧固 | 三班/3.19 |  |  |  |
|  | 水冷塔人孔及液位计手阀保冷重新固定 | 3.18 | 固定牢固 | 四班/3.18 |  |  |  |
|  | WP002AB泵及基础油漆脱落，重新防腐 | 3.18 | 重新防腐 | 梁金豹/4.2 |  |  |  |
|  | 膨胀机上方平台管线法兰螺栓及冷箱顶部人孔螺栓未涂润滑脂防腐 | 3.18 | 清理干净 | 四班/3.19 |  |  |  |
|  | WCH001C循环水管线标识未粘牢 | 3.18 | 重新粘贴 | 二班/3.20 |  |  |  |
|  | 制冷站冷冻水泵泵盖侧保冷未固定 | 3.18 | 重新施工 | 梁金豹/3.27 |  |  |  |
|  | 2,3月操作票内外操签字不全 | 3.18 | 操作票补签字 | 各班/3.20 |  |  |  |
|  | 膨胀机油箱液位计下限标识脱落 | 3.18 | 重新粘贴 | 四班/3.18 |  |  |  |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）：