## Slide 1: HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT
3月份部门月度例会报告
（设备专业）
2020.4.7

## Slide 2: 目录
1、机组与关键设备运行情况
2、重要的设备故障处理
3、机泵运行情况与检修率统计
4、下月主要工作计划
5、设备专业考核通报
6、需要协调和处理的问题
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 3
1、机组与关键设备运行情况
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 4
1.机组与关键设备运行情况
位号 | 流量Nm3/h | 振值μm | 运行时间累计h
K001A | 13217 | 19.2 | 8377
K001B | 11757 | 12.6 | 8256
K001C | 备用 |  | 8379
K001D | 12721 | 16.4 | 6860
K001E | 13264 | 19.2 | 7612
K001F | 11103 | 18.7 | 5905
1.1空压机
空压机K-001ABDEF运行，C机组备用。3月12日，空压机C切换至D运行。

## Slide 5
1.机组与关键设备运行情况
1.2膨胀机
膨胀机ET001-B运行正常：轴瓦温度最高53.8℃，振值最高6.6μm，转速12919rpm，膨胀机进口温度-143.8℃，出口温度-181.8℃。ET-001A备用。
3月12日，膨胀机A切换至B运行。
1.3溴化锂机组
厂前区制冷站：5602-WCH-001A/C运行正常，5602-WCH-001B/D备用；
装置区制冷站：5603-WCH-001A运行正常，5603-WCH-001B备用；
5603-WCH-002B运行正常，5603-WCH-002A备用。

## Slide 6
1.机组与关键设备运行情况
1.4 增压机
K003B运行正常：油压0.42MPa，出口压力0.91MPa，流量518Nm3/h。
K002、K003A备用。3月10日，氮气增压机有A切换至B运行。

## Slide 7
按常规，空压机运行一年至一年半左右，需进行维护保养，对叶轮进行污垢清洗。
经与机动部对接，考虑文莱当地的空气质量和公司目前的经营形势，后续根据机组振动上升情况来决定是否停机保养：目前各机组各级振动均小于20μm，若振动上升至25μm时再进行保养。
要求设备人员日常对6台机组的振动监控。

## Slide 8
2、重要的设备故障处理
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 9
2.1本次灵活焦化小修重新开工后，I循循环水温度最高到33.8℃，超工艺指标（33℃）。与厂家江苏海鸥对接，厂家建议考虑此前性能标定发现的风量未达标现象，可调整风叶角度到7°，风量增大可降低循环水温度。
根据DCS显示，每天15：30后循环水温度到最高点后随气温逐步下降，故从3月3日20:00开始按计划对6台风机叶片角度进行调整。
考虑余量，将第一台FAN-A叶片角度从3°调整至6°，启动时堵转时间超过设定的10秒，风机启动电流从最高1700A降至1030A，远超额定电流285A，风机无法启动。后重新将风机叶片角度调至4°，启动风机正常，运行电流从原先的145A上升至157A，风量有所增加。
2、重要的设备故障处理

## Slide 10
2、重要的设备故障处理
3月4日，机动部牵头组织运行部、电气部讨论后，确定风机角度从3°调整至5°。运行部考虑白天作业检修质量较高，从3月4日开始，剩余5台风机均安排在白天调整风叶角度，各风机叶片调整后启运正常，调整前后各参数见下表：
日期 | 位号 | 调整后 角度 | 启动 电流 | 堵转 时间 | 前运行 电流 | 后运行 电流 | 备注
3月3日 | FAN-A | 4° | 1700A | 5～6秒 | 145A | 157A | 叶片6°时 无法启动
3月4日 | FAN-D | 5° | 660A | 5～6秒 | 141A | 182A | 
3月5日 | FAN-F | 6° |  |  |  | 212A | 变频
3月5日 | FAN-E | 5° | 1000A | 5～6秒 | 145A | 180A | 
3月6日 | FAN-B | 5.8° | 1360A | 5～6秒 | 145A | 206A | 
3月6日 | FAN-C | 5.8° | 1454A | 5～6秒 | 145A | 198A | 
3月9日 | FAN-A | 5.2° | 1300A | 6～7秒 | 158A | 196A | 

## Slide 11
2、重要的设备故障处理
3月9日，重新对FAN-A风机叶片角度进行调整，角度调至5.2°，启动电流最高到1300A，堵转6～7秒后风机运行正常；运行电流从调整前的158A（叶片角度4°）上升至196A。
本次6台风机叶片角度调整后，循环水供水温度从33℃左右降至32℃以下，效果明显。目前水温下降后停运一台循环水泵，目前一大一小两台循环水泵备用；但风机停运一台后水温超指标，目前无备用。

## Slide 12
目前一循冷却塔遗留问题：
江苏海鸥意见——风机运行最佳工况为运行电流在额定电流的80～90%区间，故按现场电机额定电流285A计算，风机叶片可继续调至运行电流230A左右，而实际叶片角度在6°时，风机负荷过大堵转时间超过10秒，无法启动。参照兄弟单位同负荷（4500t/h）的循环水冷却塔风机配套电机，均不小于185kW（高压电机），而本项目一循冷却塔风机配套电机为160kW（低压电机），电机偏小。
我部已整理好本次风机叶片调整情况，发函给江苏海鸥，要求厂家解决风量不达标问题，并到场重新进行标定。

## Slide 13
2、重要的设备故障处理
2.2 2020年3月5日，巡检发现P2012A轴承箱机封侧漏润滑油，联系维修部拆检发现机封磨损，油封磨损。
原因分析：
* 油封质量差。
* 机封自冲洗水中颗粒杂质造成机封磨损
处理措施：
更换油封，机封。

## Slide 14
2、重要的设备故障处理
2.3 3月7日6:20， I循循环水风机5111-FAN-E跳停。联系仪表检查，发现探头有松动现象，紧固探头，复查叶片角度正常和叶片固定螺栓无松动，7:40再次启动风机，温度、振动、电流等参数运行正常。7:57再次跳停，DCS无任何报警，联系电气、仪表、维修对E风机进行全面检查，仪表在后台检查发现跳停原因是振动高联锁，更换风机振动探头，10:35，再次启动风机后运行正常。

## Slide 15
2、重要的设备故障处理
2.4 2020年3月2日，联系设备检修拆P06A泵，发现泵腔隔板局部腐蚀穿孔，二级叶轮、诱导轮腐蚀严重，暂时未回装，已联系物装部与厂家，要求尽快加工泵壳和叶轮。

## Slide 16
2、重要的设备故障处理
2.5 2020年3月10日，巡检发现稀释碱渣提升泵5154-P1004B机封漏，拆检后发现机封损坏，更换机封，运行正常。
原因分析：
拆检发现机封动、静环密封圈均有磨损；弹簧有腐蚀。
处理措施：
* 更换机封；
* 碱渣腐蚀、渗透性强，机封自冲洗改生产水冲洗。

## Slide 17
2、重要的设备故障处理
2.6 2020年3月12日，5152-P1004B不上量，拆检发现工作叶轮有腐蚀。更换叶轮，运行正常。
原因分析：
* 污水硫化物导致叶轮腐蚀严重；
* 污水池低液位时，泵半抽空，叶轮表面汽蚀。
处理措施：
* 更换叶轮，后续叶轮材质须升级。
* 工艺控制污水池液位不得低于25%。

## Slide 18
2、重要的设备故障处理
2.7 2020年3月18日，巡检发现碱渣均质泵5154-P1003机封漏，拆检后发现机封损坏，更换机封，运行正常。

## Slide 19
2、重要的设备故障处理
2.8 2020年3月18日，碱渣5154-P1004A泵壳泄漏，拆检发现泵壳腐蚀严重无法修复；叶轮腐蚀严重。但两年备件中叶轮尚未到货，已联系物装紧急采购。
原因分析：
* 碱渣油水分离器加酸PH计反应滞后，硫酸加注量过多造成叶轮，
泵壳腐蚀严重。
处理措施：
* 暂停加酸，工艺进行调整。
* 工艺操作再摸索，硫酸加注改手动。

## Slide 20
2、重要的设备故障处理
2.9 2020年3月16日，巡检发现5152-P2002B机封漏水，拆检后发现机封损坏，叶轮，轴承损坏，更换机封，叶轮，轴承，运行正常。

## Slide 21
2、重要的设备故障处理
2.10 2020年3月36日，巡检发现5701-K001B运行8000小时，润滑油维护报警提醒（工厂设置），机组润滑油月度分析合格，不作更换。

## Slide 22
2、重要的设备故障处理
2.11 2020年3月2日，分子筛电加热器EH001A投运前检查绝缘，发现绝缘不合格，电气检查接线，发现有一根线烧断、一根线绝缘损伤、接片烧坏一处、接线柱烧坏一处。电气更换备件，运行正常。
原因分析：电缆质量差，或出厂前接线有损伤。
采取措施：后续定期检查绝缘。

## Slide 23
3、机泵运行情况与检修率统计
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 24
3.机泵运行情况与检修率统计
本月检修机泵8台次，检修率2.4%。

## Slide 25
3.机泵运行情况与检修率统计
本月检修机泵8台次，检修率2.4%。
● 2月发生检修机泵6台。5台全部更换轴承，3台机泵运行在半年以上，2台是江苏长凯机泵。
● 3月发生检修机泵8台。4台机封泄漏（2台污水处理，2台碱渣处理），3台机泵腐蚀严重（雨水监控池、污水处理、碱渣处理个1台，与介质有关），1台循环水风机跳机（探头故障）。更换轴承机泵是污水处理长凯污水泵。
下个月开始做个柱状图：机封、轴承每月消耗

## Slide 26
4、下月主要工作计划
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 27
4、下月主要工作计划
4.1跟踪落实月度计划材料到货情况。
4.2 ERP中BOM数据完善。
4.3 跟踪未到备件到货情况与备件到货验收（液氮泵/热水泵/碱渣泵/P06A/B）。
4.4编制公用工程部储备定额。
4.5编制月度检修计划及实施。
4.6零星技改施工。

## Slide 28
5、设备专业考核通报
HENGYI (BRUNEI) PMB PROJECT

## Slide 29
6、设备专业考核通报
5.1规格化排名
5.2设备单项考核
考核已经公示，如有疑问，直接联系设备专业复查。

## Slide 30
6、需要协调和处理的问题
无

## Slide 31
谢谢