## Slide 1: 恒逸（文莱）PMB项目
2020年04月10日
公用工程部水系统三月份月度总结

## Slide 2
一、基本生产情况
二、水质合格率
三、联锁、自控投用情况
四、周检、闭环情况
五、本月重要事件回顾
六、下月工作计划

## Slide 3
本月水系统各单元整体运行平稳，受上游来水波动影响相对较小。
3.7～3.9日受焦化开工影响，部分含焦废水暂存事故水池（两次累计接收约3500m³，目前事故水池液位2.82m）。
3.3～3.9日完成一循6台风机叶片角度调整工作。
3.24～3.28日完成污水含盐、含油系列系统标定工作。

## Slide 4
一、基本生产情况

## Slide 5
1、加工、生产能力
序号 | 项 目 | 单位 | 上月总量 | 本月总量 | 年累计
1 | Ⅰ循环水外供量 | m³ | 19815621 | 21576891 | 62921571
2 | 生产水补水量 | m³ | 148085.7 | 240816.1 | 597375.1
3 | 生产水排污量 | m³ | 46754.2 | 72255.3 | 169675.2
第一循环水场
说明:本月循环水系统整体运行良好，供、补、排水处于正常指标控制范围内；水量、水质满足、符合主装置生产需求，6台风机叶片调整完成后，供水温度得到了有效控制，但中午（11:30-15:30）仍处于高温临界点，需重点关注水温对主装置造成的影响（特别是三部，重整单元压缩机）。
注意事项：机泵运行状态、水温变化情况、余氯控制范围。

## Slide 6
装置区热水站
序 号 | 指标名称 | 单位 | 上月总量 | 本月总量 | 年累计
1 | 热水外供量 | m³ | 403640 | 493571 | 1400953
2 | 除氧水补水量 | m³ | 1044.3 | 351.4 | 2616.1
3 | 蒸汽用量 | m³ | 3458.5 | 612.5 | 6230.1
说明:全月系统运行稳定，供水温度稳定在103℃左右；蒸汽基本上没有使用，对蒸汽流量计进行了校对，波动处于正常允许范围。
后续重点关注：热水泵运行情况，确保机泵处于正常备用状态。
制冷机组、机泵运行状态。

## Slide 7
给水消防加压泵站
序 号 | 指标名称 | 单位 | 上月总量 | 本月总量 | 年累计
1 | 生产水接收量 | m³ | 176786.5 | 272162.9 | 672974.7
2 | 生产水送主厂区、西库区量 | m³ | 51777.4 | 49516.5 | 160297.5
3 | 生产水送东码头量 | m³ | 276.8 | 961.7 | 2083.3
4 | 生活水接收量 | m³ | 25488.2 | 25968.4 | 81502.6
5 | 生活水送主厂区量 | m³ | 25095.48 | 25550.35 | 72989.66
6 | 生活水送东码头量 | m³ | 822.8 | 1287 | 3547.4
7 | 生活水送西库区量 | m³ | 241.3 | 602.2 | 1672.6
说明:整体运行情况良好，加强机泵运行监控；经过流量计校对后，供、补基本处于平衡状态；生活水因东码头、西库区用水量较少，仪表波动较大。
重点说明：消防实行专人值守，主泵启动，需立即安排人员增援并现场留守，确认启动原因、详细记录；报警解除、恢复联锁。

## Slide 8
污水处理场
序 号 | 指标名称 | 单位 | 上月总量 | 本月总量 | 年累计
1 | 含油污水处理量 | m³ | 98878.3 | 110223.3 | 325487.9
2 | 含盐污水处理量 | m³ | 113743.7 | 91303.7 | 341188.4
说明:生产运行平稳、各项指标逐步趋于稳定。
重点关注：1.焦化来水对系统造成的影响。
2.离心脱水机运行对含盐系统生化系列造成的冲击。
3.港储高硫、高盐、高氯废水对系统造成的冲击。
4.三部含环丁砜对系统造成的影响（后续持续重点关注）

## Slide 9
热水站、制冷站、一循、给水消防加压泵站正常运行阶段，操作、调整较少，工况相对较平稳；一旦出现问题，便涉及全厂，班组务必重视！
◆设备维护
◆工况调整
◆应急处置
要求以上单元在操作、运行、维护过程中做到“四懂三会，四不放过”
四懂：懂原理、懂构造、懂用途、懂性能 四不放过：1.事故原因未查清不放过；
三会：会操作、会维护、会排除故障 2.事故原因未查清不放过；
3.事故责任人和周围群众没有受到教育不放过
4.事故没有制定切实可行的整改措施不放过

## Slide 10
2、药剂消耗量
序号 | 单 元 | 药剂名称 | 上月消耗量(t) | 本月消耗量（t） | 累计消耗量（t） | 备 注
1 | 污水处理厂 | 名称 | 上月消耗t | 本月消耗t | 年累计t | 从1月份开始累计
 |  | 尿素（固体） | 0.8 | 0 | 6.4 | 
 |  | 葡萄糖（固体） | 6.175 | 16.225 | 47.073 | 污水处理场标定消耗量较多
 |  | 磷酸氢二钠（固体） | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 氢氧化钠（固碱） | 188.72 | 83.21 | 555.71 | 
 |  | PAC | 11.125 | 6.75 | 33.75 | 
 |  | PAM（阴离子） | 0.1 | 0.1 | 0.545 | 
 |  | PAM（阳离子） | 0.0625 | 0.05 | 0.1625 | 

## Slide 11
序号 | 单 元 | 药剂名称 | 上月消耗量(t) | 本月消耗量（t） | 累计消耗量（t） | 备 注
2 | 一循 | 10%次氯酸钠 | 13.868 | 27.5 | 54.402 | 
 |  | 碳酸钠（固体） | 0 | 1.485 | 1.485 | 
 |  | 无水氯化钙（固体） | 3.45 | 0.575 | 7.475 | 
 |  | 硝酸钙 | 0 | 14.175 | 14.175 | 
3 | 湖水利用 | 氢氧化钠 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | PAC | 0.25 | 0.175 | 1.225 | 
 |  | PAM （阴离子） | 0.0375 | 0.0125 | 0.0875 | 
4 | 临时废水处理厂 | 葡萄糖 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 面粉 | 0 | 0 | 3.75 | 1月底已开始停止投加营养物
备注：本月药剂消耗较上月攀升较多，主要有以下两个方面原因：一、湖水利用单元开工补入一循水量较少；二、循环水单元受污水标定工作影响，排补量较前期增加、波动较大。

## Slide 12
二、水质合格率

## Slide 13
项目 | pH | 电导率 | 总碱度 | 钙硬度 | 总硬度 | 氯离子 | 总铁 | 浊度 | COD | 总铜
单位 | / | uS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L
最大值 | 8.7 | 730 | 138 | 162.27 | 291 | 223 | 0.88 | 2.6 | 26 | 0.05
最小值 | 8.2 | 553 | 18 | 63.82 | 206 | 52 | 0.55 | 1.3 | 13 | 0.01
平均值 | 8.34 | 655 | 69 | 104.56 | 138.43 | 75 | 0.46 | 1.41 | 32 | 0.02
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1、一循水质分析合格率统计
备注：3月份系统整体运行平稳，各项指标趋于稳定，受污水标定工作影响，排补量较大、碱度、硬度相对偏低。

## Slide 14
Chart: 3月份循环水pH
| 43891 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43920 | 43921
pH | 8.34 | 8.258 | 8.243 | 8.228 | 8.699 | 8.22 | 8.321 | 8.1863 | 8.132 | 8.347 | 8.197 | 8.276 | 8.506 | 8.477 | 8.523 | 8.511 | 8.648 | 8.659 | 8.423 | 8.401 | 8.498 | 8.4078
pH控制最高值 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
pH控制最低值 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Chart: 3月份循环水场循环水总硬度
| 43891 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43920 | 43921
总硬度(mg/L) | 151 | 145 | 170 | 161 | 162 | 150 | 148 | 154 | 162 | 166 | 133 | 146 | 134 | 147 | 154 | 208 | 204 | 208 | 214 | 209 | 215 | 214
总硬度控制指标（mg/L) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350

## Slide 16
1.1 循环水挂片腐蚀情况
1.1.1挂片腐蚀图片
铜
铜
铜
碳钢

## Slide 17
1.2挂片腐蚀监测数据
塔池丢失
塔池丢失

## Slide 18
1.3其它监测指标
异样菌控制指标≤10000个/ml
水中油 控制指标≤5mg/L
疫情影响，未进行分析

## Slide 19
悬挂位置：塔池 CU 053 实测0.01mm/a CU 054 实测0.012mm/a
悬挂位置：换热器 CU 055 实测0.011mm/a MS 019 实测0.126mm/a
鉴于挂片发生的严重腐蚀问题，我们从以下几个方面进行了排查：
◆水质：指标对比
◆挂片悬挂位置：外界影响因素
◆其它影响因素：采用排除法
影响挂片腐蚀的几个主要因素：pH、余氯、氯离子、总铁、浊度、氨或硫化物污染、唑浓度不足

## Slide 20
铵离子的存在会影响铜材质的腐蚀速率。 在铵离子浓度低于30 mg NH4+/L的情况下，使用铜缓蚀剂也可以消除其不良的影响。
硫化物离子会严重影响铜材质的腐蚀。 尽管当硫离子浓度为0.5mg / L或更低时，铜缓蚀剂的投加显示出令人满意的缓蚀效果，但是随着硫化物浓度的增加，坏事效果会迅速下降。 因此，硫化物离子浓度应保持在0.5mg / L以下。

## Slide 21
从上述分析结果可以看出缓蚀剂浓度不足，铵、硫化物偏高可以对铜造成腐蚀，使挂片出现点蚀现象，但通过观察、数据分析结果来看，基本可以排除缓释剂浓度不足、铵对挂片造成的影响；目前最有可能造成腐蚀的就是硫化物。
近期分析化验结果表明，系统可能存在硫化物侵蚀风险、来源可能存在于空气中；目前采取的应对措施：
◆提高缓蚀剂投加浓度/投加铜缓
◆ 次氯酸钠间歇投加方式由间歇人工启停机泵改为余氯监测自动投加，用于还原硫化物，减少对系统造成的腐蚀（余氯控制值0.4～0.75mg/L）
◆分析大气、水中硫化物，追溯污染来源。

## Slide 22
2、污水外排水质合格率统计
项目 | pH | COD | 氨氮 | 硫化物 | 石油类 | 挥发酚
单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
最大值 | 8.78 | 40 | 0.9 | 6.8 | 3.82 | 0.03
最小值 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.021
平均值 | / | 12 | 0.3 | 0.07 | 0.65 | 0.01
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.54% | 100%
含盐监护池外排水质合格率统计
备注：本月系统运行正常，3.6日、3.7日外排含盐污水油含量超标（3.82 mg/L/3.55 mg/L）系化验分析问题；生化池、二沉池有明显变化，出现了死泥、浮泥现象；初步判断和离心脱水机开机产水的废水有关；目前已调整脱水频次，降低外来因素对系统造成的影响，后续继续观察。

## Slide 23
Chart: 3月份含盐污水外排氨氮
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
氨氮（mg/L) | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.45 | 0.13 | 0 | 0.51 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.26 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.61 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.31
氨氮控制指标（mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
含盐监护池重要指标趋势变化情况
Chart: 3月份含盐污水外排pH
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919
pH | 8.81 | 8.24 | 8.24 | 8.19 | 8.37 | 8.35 | 8.26 | 8.03 | 8.28 | 8.12 | 8.28 | 8.25 | 8.21 | 8.78 | 8.06 | 8.43 | 8.39 | 8.2 | 8.16 | 8.32 | 8.31 | 8.59 | 8.39 | 8.21 | 8.14 | 8.3 | 8.26 | 7.6 | 8.29
pH控制最小值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
pH控制最大值 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Chart: 3月份含盐污水外排COD
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
COD（mg/L) | 40 | 30 | 36 | 30 | 40 | 0 | 11 | 19 | 25 | 11 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 17 | 24 | 12 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
COD控制指标（mg/L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 24
3.6/3.7日出现一次较高现象，3.88mg/L、3.55mg/L;判断为分析误差
Chart: 3月份含盐污水外排油含量
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
油含量（mg/L) | 0.95 | 0.82 | 0.83 | 0.69 | 0.43 | 3.82 | 3.55 | 0.35 | 0.62 | 1.06 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 1.02 | 0.45 | 0.63 | 0.28 | 0.2 | 0.42 | 0.75 | 1.27 | 1.44 | 0.68 | 0.37 | 1.67 | 0.57 | 0.58 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.46
油含量控制指标（mg/L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
离心脱水机运行期间对汽浮产生的影响

## Slide 25
项目 | pH | COD | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 硫化物
单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
最大值 | 9 | 352 | 68.2 | / | 2.52 | 7.52
最小值 | 7.12 | 73 | 14.54 | / | 0.3 | 0.52
平均值 | / | 134.9 | 37.75 | / | 1.35 | 0.04
合格率 | 100% | 45.16 | 14.54% | / | 100% | 0.35
含油回用水池水质合格率统计
备注:含油回用污水出水合格率较上月有了明显提高；特别是pH、氨氮、油的控制；后续继将续优化操作，努力提高指标合
格率降低人为操作影响因素。

## Slide 26
含油总出水COD从3月1日到3月31日合格率45.16%，最高352mg/L，最低73mg/L（统计按外排控制值100mg/L进行核算）。
pH较合格率较上月有了明显提高，主要有两方面：一、焦化来水pH较前期有明显提高，控制相对稳定；二、班组操作、调整精度有所提高。
含油回用水池重要指标趋势变化情况

## Slide 27
含油总出水氨氮从3月1日到3月31日合格率9.67%，最高68.2mg/L，最低14.54mg/L
3月份含油污水回用水油含量指标控制，全月皆在指标3mg/L范围内。
Chart: 3月份含油污水外排氨氮
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
氨氮（mg/L) | 26.3 | 48.4 | 44.9 | 55 | 47.1 | 59.9 | 68.2 | 63.6 | 66.9 | 55.8 | 61 | 52 | 58.3 | 55.9 | 53.8 | 50.3 | 56.3 | 53.8 | 48.9 | 42.1 | 44.1 | 45.8 | 56.46 | 53.44 | 31.13 | 26.74 | 18.41 | 17.58 | 14.54 | 35.57 | 33.16
氨氮外排指标（mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Chart: 3月份含油污水外排油含量
| 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
油含量（mg/L) | 0.72 | 0.8 | 1.94 | 2.52 | 0.76 | 1.05 | 1.05 | 2.35 | 1.05 | 0.83 | 0.62 | 0.56 | 2.47 | 0.95 | 0.3 | 0.96 | 0.75 | 0.98 | 1.02 | 0.59 | 1.2 | 1.28 | 0.83 | 0.94 | 0.7 | 2.35 | 1.2 | 0.72 | 0.62 | 1.39 | 0.66
油含量外排指标（mg/L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 28
生产水补水总量240816.6m³，平均323.67m3/h；平均排污量97m3/h。
1.4其它重要指标变化趋势
海淡本月产水量272162.9m³，平均365.8m3/h。
Chart: 一循生产水补水变化趋势图 （单位：m³）
| 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.1 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03
生产水补水 | 100134.8 | 45985.7 | 78110.5 | 86312.3 | 99131.4 | 134301 | 173559.5 | 208473.3 | 148085.7 | 240816.1
Chart: 海淡产水量变化趋势图 单位（m³/h)
| 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.1 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03
日 期 | 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.1 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03
海淡产水 | 236247 | 154142.2 | 154320.6 | 162562.5 | 166286.1 | 240187.3 | 284171.8 | 224025.3 | 176786.5 | 272162.9

## Slide 29
2020年3月本月含盐污水累计处理量91303.7m³，平均处理量为122.7m³/h，含油污水累计处理量110223.3m³,平均处理量为148.1m³/h。含盐污水累计量偏低，究其原因是含盐污水外排超声波流量计经常出现异常，出现零流量，经联系仪控部多次处理后，无法彻底解决，3月份下旬已经将含盐/含油污水调节罐出水的流量计增加了累计值功能。4月份开始统一采用污水调节罐出水的累计水量作为统计数据。
Chart: 含盐外排污水单位（m³）
| 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.1 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03
含盐外排水 | 35678.2 | 35678.2 | 87347.2 | 113370.3 | 122390 | 141001.2 | 159518.1 | 116386.3 | 113743.7 | 91303.7
Chart: 含油回用污水单位（m³）
| 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.1 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03
含油回用水 | 20082.3 | 20082.3 | 54610.5 | 73607.6 | 91106 | 107118.2 | 122074.2 | 136141 | 98878.3 | 110223.3

## Slide 30
3、湖水产水指标合格率
项 目 | pH | 氯离子 | 浊度 | 铁离子
 | / | mg/L | NTU | mg/L
最大 | 7.43 | 246 | 0.26 | 0.3
最小 | / | / | / | /
平均 | / | / | / | /
合格率 | 100% | / | 100% | 100%
全月湖水利用单元间断运行产水3次，产水浊度、总铁、pH都在控制范围以内。

## Slide 31
说明：本月湖水开车3次，各项指标均在控制范围内。
Chart: 3月份湖水产水浊度
| 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.29 | 3.31
浊度NTU | 0.267
控制指标NTU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Chart: 3月份湖水产水总铁
| 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.29 | 3.31
总铁mg/L | 0.12
控制指标mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## Slide 32
三、联锁、自控投用情况

## Slide 33
1、系统联锁投用情况
单元号 | 联锁数量（条） | 联锁已投数量（条） | 联锁剩余数量（条） | 联锁投用率
5101（给水消防） | 12 | 12 | 1（A罐液位计停生产水泵联锁） | 100.0%
5111（一循） | 54 | 54 | 0 | 100.0%
5131（雨水） | 83 | 83 | 11 正压通风（摘除） | 100.0%
5152（污水） | 126 | 125 | 4 DAF（摘除），T3006A液位 计 | 100.0
5154（碱渣） | 6 | 6 | 0 | 100.0%
5601（热水站） | 18 | 18 | 0 | 100.0%
5151（污水提升） | 2 | 2 | 0 | 100.0%
8600（厂外排洪） | 48 | 48 | 0 | 100.0%
总计 | 349 | 348 | 1 | 99.16%
注：自控率投用较低的原因有二：1.雨水系统正压通风因配件坏未到货，没有办法投用。2.DAF断链停机没有办法实现。

## Slide 34
2、自控率投用情况
单元号 | 中文名称 | 联锁位号描述 | 投用情况 | 备注
5601 | 热水站 | LIC10101 | 已投用 | 
 |  | LIC10301 | 已投用 | 
 |  | PICAS10104 | 已投用 | 
 |  | TIC10202 | 已投用 | 
 |  | PIC10102 | 已投用 | 
5152 | 污水处理场 | FIC10103 | 已取消 | 
 |  | FIC10202 | 已取消 | 
5101 | 给水消防加班泵站 | PIC00201 | 已投用 | 
 |  | PIC00301 | 已投用 | 
累计 |  | 9 | 9 | 投用率100%

## Slide 35
11台雨水泵正压通风联锁摘除变更
污水处理场两台自动调节阀，不纳入自控申请
给水消防加压泵站，生产消防水罐A罐联锁切除变更

## Slide 36
公用工程部水处理未投用工艺联锁汇总表 |  |  |  |  |  |  | 
单元 | 联锁控制值 |  | 联锁说明 | 联锁投用情况 |  |  | 备 注
 | HH | LL |  | 投用 | 切除 | 故 障 | 
5101 | 15.1m | 11.1m | LISA00201液位低低联锁停P401A/B/C、P402A/B |  | √ |  | 因消防A罐液位偏低，联锁未投
5131 | 9.5mm/s |  | VIP02A泵振动大联锁停P02 |  | √ |  | 因P02泵启动时振动偏大，联锁未投
 | 9.5mm/s |  | VIP02B泵振动大联锁停P02 |  | √ |  | 因P02泵启动时振动偏大，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P01B压力低低停泵P01 |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P02B压力低低停泵P02 |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P03AB压力低低停泵P03A |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P03BB压力低低停泵P03B |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P03CB压力低低停泵P03C |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P03DB压力低低停泵P03D |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P04AB压力低低停泵P04A |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P04BB压力低低停泵P04B |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P05AB压力低低停泵P05A |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P05BB压力低低停泵P05B |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
 | 150Pa |  | 5131-PS-P05CB压力低低停泵P05C |  | √ |  | 因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投
5152 |  | 1000mm | T3006A液位计LIS30401液位低低停P3001A/B |  | √ |  | 因液位计故障，联锁未投
 | 600mm |  | 废气凝结水罐液位LIS50451液位高高启P507A/B泵 |  | √ |  | 因P507A/B出口单向阀坏，联锁未投
 | 14% |  | 含油DAF刮渣机S1004-1AX扭矩YIPA104A高高停S1004-1AX |  | √ |  | 因现场设备不能够实现扭矩高联锁停刮渣机，正与厂家沟通，联锁未投
 | 14% |  | 含油DAF刮渣机S1004-1BX扭矩YIPA104B高高停S1004-1BX |  | √ |  | 因现场设备不能够实现扭矩高联锁停刮渣机，正与厂家沟通，联锁未投
 | 14% |  | 含盐DAF刮渣机S1008-1AX扭矩YIPA108A高高停S1008-1AX |  | √ |  | 因现场设备不能够实现扭矩高联锁停刮渣机，正与厂家沟通，联锁未投
 | 14% |  | 含盐DAF刮渣机S1008-1BX扭矩YIPA108B高高停S1008-1BX |  | √ |  | 因现场设备不能够实现扭矩高联锁停刮渣机，正与厂家沟通，联锁未投

## Slide 37
四、周检、闭环情况

## Slide 38
四、周检闭环情况
序号 | 月份 | 周检项 | 整改完成项 | 待整改项 | 备 注
1 | 2019年累计 | 1163 | 1163 | 0 | 
2 | 2020年1月 | 45 | 41 | 4 | 
3 | 2020年2月 | 66 | 66 | 0 | 
4 | 2020年3月 | 66 | 66 |  | 

## Slide 39
五、本月重要事件回顾

## Slide 40
主要大事件回顾：
1. 3.3～3.9日完成一循6台风机叶片角度调整工作。
2. 3.24～3.28日完成污水含盐、含油系列系统标定工作。

## Slide 41
新增
泵
轴封漏水严重
东码头至事故池排放管线：后续低流量操作时，用此管线泄压，确保机泵在正常工况下运行，降低维修频次，延长设备使用周期。
原回流管线
事故水泵腐蚀原因分析：
直接原因：事故水池水质较差、pH值过低、硫化物物过高、水中焦炭含量较高
间接原因：操作不规范，大部分时间处于低流量运行状态（40～70m³/h） Q=300m³/h H=45米

## Slide 42
碱渣：P1004A泵叶轮腐蚀照片
一循风机叶片调整
为什么要调整叶片角度：
风量不足
冷却效果不好
额定电流偏低
4500m³/h标配冷却塔，L92型风机 9.14米风机：
1.风量控制范围25万标方～33万标方（经验值）
2.电机选型：180kW-200kW（经验值）
3.漂水率0.002%～0.005%
原因分析：
pH值过低、波动大
选材不合适
操作不规范

## Slide 43
流沙过滤器

## Slide 44
六、下月工作计划

## Slide 45
1.在指标允许范围内，稳步、加速处理焦化高硫化物、高氨氮废水，特别是事故水池。
2.规范现场药剂记录台账；杜绝巡检漏检情况的发生。
3.加强中控工艺纪律管理（劳动纪律、操作运行纪律）。
4.事故池含焦废水处理（污水处理、焦粉清理）。
5.污水系统标定（DAF刮板更换、链条、齿轮处理等）。
6.含油（P2005A/B）、含盐污水提升泵(P2011A/B)投变频，改造密封水;流沙过滤器强制反洗措施完善。
需协调事宜：
1.流量计不准：液碱流量计FIQ60103（仪表专业已报采购计划）
2.液位计缺失：
高浓度废液罐液位计LT11201模块更换到含盐污水提升池液位计LT20502；污泥浓缩罐T3006A液位计LT30401模块更换到污油中间罐液位计LT30201。