Hengyi Industries SdnBhd

恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部

设备工作周报

（2025年01月27日-2025年02月02日）

一、装置/单元运行情况

1、二循：循环水泵P-201A/C、P-202运行，FAN-201A/B风机运行，各设备运行正常。

2、厂前区制冷站： WCH-001B投运正常，WCH-001A/C/D备用。冷冻水泵P-001A/B运行正常，P-001C/D备用。冷水出水温度7.54℃，冷水回水温度10.17℃。冷冻水流量：825m³/h。因负荷偏低，只运行一台。

3、空分空压：

空压机K-001ABCDEF运行正常，F备用。

| 位号 | 电机轴承 温度℃ | 压缩机振动μm |  |  | 出口压力MPa | 出口流量Nm³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 5701-K001A | 60.9 | 16.3 | 22.2 | 18.4 | 0.829 | 13143 |
| 5701-K001B | 65 | 13.1 | 9.0 | 10.9 | 0.827 | 12588 |
| 5701-K001C | 60.7 | 11.6 | 14.4 | 7.3 | 0.827 | 12846 |
| 5701-K001D | 66.3 | 17.5 | 9.4 | 11.9 | 0.827 | 11890 |
| 5701-K001E | 68 | 10.7 | 16.7 | 9.9 | 0.816 | 13102 |
| 5701-K001F | 备用 |  |  |  |  |  |

仪表风干燥器DR-001B运行正常，DR-001A/C备用。干燥气量14592Nm³/h（仪表风+工厂风）。

膨胀机ET001-B运行，轴瓦温度最高54.4℃，振值最高6.48μm，转速12908rpm，膨胀机进口温度-143.8℃，出口温度-183.6℃

空分系统运行正常：SV-001液位70.1%，SV-002A/B液位71.6%、68%。

氮气管网：0.6MPa:19437Nm³/h； 2.5MPa:426Nm³/h； 0.85MPa:590Nm³/h。

4、热水站：泵P101A/B进行运行；供水温度104.7℃左右，主要由芳烃热水换热器控制。

5、给水及消防加压泵站：生产及生活水运行正常，稳压泵自动运行稳定管网压力。消防水系统已投自动运行，消防泡沫系统自动运行。

6、装置区制冷站：冷冻机组WCH-001B运行，冷冻水供水温度：8.37℃回水温度：10.47℃。冷冻机组WCH-002B运行，冷冻水供水温度：8.76℃回水温度：10.34℃因配电室负荷低，热水阀卡量。

7、一循与湖水利用：循环水大泵运行3台，小泵运行2台，一台大泵备用。风机运行6台，无备用。水质控制正常。湖水P302启动排海。

8、污水处理及回用设施：含盐及含油生化系列药剂投加，水质处理正常运行。

碱渣单元运行正常。

废气处理单元运行正常。

9、雨水监控池：正常运行。

10、厂外排洪：正常运行。

二、主要设备消缺工作

1、空分空压：

1）无检修。

2、厂前区制冷站：

1）无检修

3、Ⅱ循：

4、热水站：

1）无检修

5、Ⅰ循：

1）无检修。

6、装置区制冷站：

1）无检修

7、给水及消防加压泵站：

1）无检修

8、污水处理场：

1）2025年01月28日，班组发现5152-P509泵机封位置有泄漏，经现场查看初步判断为机封破损，联系设备检修部进行拆检，确定为机封静环破裂。处理后运行良好。

原因分析：机封静环破裂导致机封漏液。

处理措施：更换机封。

2）2025年1月28日，根据班组反映，含盐污水提升泵5152-P2003A泵机封冷却水管断裂，联系设备检修部紧急处理，焊接后投入使用，正常运行。

原因分析：旧的焊接口上下两段管壁厚度不一致，导致焊接连接不紧密，旧焊接口脱裂。

处理措施：焊接补焊。

3）2025年1月30日，发现5152-K501B风机皮带打滑，联系设备检修部对其进行拆检，对皮带进行更换投入使用，运行正常。

原因分析：旧皮带过松导致运行过程中打滑。

处理措施：更换新皮带。

4）2015年1月31日，发现5152-P3004B污油外送泵不上量，联系设备对叶轮进行清理，清理后运行正常。

分析原因：叶轮堵塞，因输送介质中含有异物导致叶轮堵塞，影响输送量。

处理措施：拆检清理。

9、雨水监控及事故池：

1）无检修

10、厂外排洪：

1）无检修

三、重要设备故障处理及原因分析

本周无重要设备检修。

四、机泵检修情况统计

| 装置/单元 | 机泵总数 |  |  |  | 更换零部件数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心泵 |  | 往复泵 |  | 轴承 | 机封 | 膜片 | 其它 |
|  | 运行 | 备用 | 运行 | 备用 |  |  |  |  |
| 空分空压 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 厂前区制冷站 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Ⅱ循 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 热水站 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ循（含湖水利用） | 11 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  |
| 装置区制冷站 | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 给水及消防加压泵站 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理场 | 42 | 39 | 16 | 20 | 2 | 1 |  | 2 |
| 雨水监控及事故池 | 3 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 厂外排洪及污水提升泵站 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 汇总 | 321台 |  |  |  | 故障数量：5台 |  |  | 故障率：1.5% |

五、其它工作

1、设备采购备件进度跟踪，及到货备件验收。

2、清点库房备件。

六、遗留及需要协调的问题

无。

七、下周主要工作计划

1）技改管线恢复施工。

2） 雨水泵出口增设垫铁。