|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Weekly(monthly)inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. 记录编号 |  |  | HYBN-T7-16-0010-2021-2 | 检查日期 |  | 2025年9月26日 |  |  |  |
| ■周检 □月检 □综合检查 □节前检查 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元装置 |  | 检查人 | 检查内容及存在问题 |  | 整改措施及要求 | 整改负责人 /班组 | 整改期限 | 整改情况 | 完成时间 | 确认人 |
| - 1 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 氮压机K003B循环水上水压力表无下限红线； 冷冻水泵出口压力表无下限红线 |  | 张贴红线 | 空分一班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 2 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 仪表增压机K002循环水上水压力表无下限红线； 空分界区仪表气压力表无下限红线 |  | 张贴红线 | 空分四班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 3 | 二循 |  | 邓文涛 | 循环水泵、循环水回水压力表无下限红线 |  | 张贴红线 | 空分二班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 4 | 厂前区 |  | 张飞鹏 | 厂前区含油污水泵、生活污水泵管线无标识； 技改管线无标识 |  | 重新张贴 | 空分一班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 5 | 二循 |  | 邓文涛 | 二循生活水补水管线无标识； 二循界区管道标识缺失、褪色 |  | 重新张贴 | 空分二班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 6 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 纯化出口、膨胀机顶部平台、技改管线无标识或褪色 |  | 重新张贴 | 空分三班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 7 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 蒸汽总管分配处管道标识褪色 |  | 重新张贴 | 空分四班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 8 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 蒸汽进蒸汽喷射蒸发器底部导淋滴水 |  | 关闭蒸汽阀 | 当班班组 | 2025.9.26 |  |  |  |
| - 9 | 厂前区制冷站 |  | 张飞鹏 | 冷冻水泵P001A进口管线标识介质流向错误 |  | 更正流向 | 空分一班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 10 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | 9月8日/9月16日白班现场报表超范围 |  | 控制在范围内 | 空分四班 | 2025.10.1 |  |  |  |
| - 11 | 空分空压 |  | 邓文涛 | 抽查10个工艺参数，1个回答错误 |  | 熟练掌握 | 空分二班 | 2025.10.1 |  |  |  |

说明:1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字;对于不整改、未整改就签字的将从重考核。