Hengyi Industries SdnBhd

恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部

设备工作周报

（2025年10月20日-2025年10月26日）

一、装置/单元运行情况

1、二循：循环水泵P-201A/C、P-202运行，FAN-201A/B风机运行，各设备运行正常。

2、厂前区制冷站： WCH-001B投运正常，WCH-001A/C/D备用。冷冻水泵P-001A/B运行正常，P-001C/D备用。冷水出水温度9.49℃，冷水回水温度11.83℃。冷冻水流量：851m³/h。因负荷偏低，只运行一台。

3、空分空压：

空压机K-001ACEF运行正常，D备用。

| 位号 | 电机轴承 温度℃ | 压缩机振动μm |  |  | 出口压力MPa | 出口流量Nm³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 5701-K001A | 61.8 | 16.0 | 21.7 | 19.5 | 0.844 | 13042 |
| 5701-K001B | 备用 |  |  |  |  |  |
| 5701-K001C | 61.0 | 11.8 | 14.9 | 7.1 | 0.840 | 13050 |
| 5701-K001D | 67.0 | 18.9 | 8.7 | 12.8 | 0.841 | 12347 |
| 5701-K001E | 66.3 | 10.2 | 16.6 | 9.7 | 0.829 | 13108 |
| 5701-K001F | 67.1 | 19.8 | 6.6 | 12.6 | 0.842 | 12845 |

仪表风干燥器DR-001A运行正常，DR-001B/C备用。干燥气量13644Nm³/h（仪表风+工厂风）。

膨胀机ET001-A运行，轴瓦温度最高55℃，振值最高6.6μm，转速12965rpm，膨胀机进口温度

-143.2℃，出口温度-183.1℃

空分系统运行正常：SV-001液位72.1%，SV-002A/B液位66.0%、66.2%。

氮气管网：0.6MPa:11017Nm³/h； 2.5MPa:232Nm³/h； 0.85MPa:601Nm³/h。

4、热水站：泵P101C/D运行；供水温度104.6℃左右，主要由芳烃热水换热器控制。

5、给水及消防加压泵站：生产及生活水运行正常，稳压泵自动运行稳定管网压力。消防水系统已投自动运行，消防泡沫系统自动运行。

6、装置区制冷站：冷冻机组WCH-001B运行，冷冻水供水温度：8.62℃回水温度：10.79℃。冷冻机组WCH-002A运行，冷冻水供水温度：8.24℃回水温度：10.15℃因配电室负荷低，热水阀卡量。

7、一循与湖水利用：循环水大泵运行3台，小泵运行2台，一台大泵备用。风机运行6台，无备用。水质控制正常。

8、污水处理及回用设施：含盐及含油生化系列药剂投加，水质处理正常运行。

碱渣单元运行正常。

废气处理单元运行正常。

9、雨水监控池：正常运行。

10、厂外排洪：正常运行。

二、主要设备消缺工作

1、空分空压：

1）无检修

2、厂前区制冷站：

1）无检修

3、Ⅱ循：

1）无检修

4、热水站：

1）无检修

5、Ⅰ循：

1) 无检修

6、装置区制冷站：

1）无检修

7、给水及消防加压泵站：

1）无检修

8、污水处理场：

1）10月20日，水处理区域巡检时发现含盐CAF B列5152-PA1007B 刮渣途中北侧刮板链条断裂，南侧链条脱落。联系设备检修部进行检修。

问题分析：链条下方支撑角钢腐蚀，链条偏心，从而导致一侧链条跳齿、脱落，从而使得另一侧链条脱轨。

处理措施：对两侧的链条底部支撑角钢从新固定，并对变形的链条进行更换，两侧链条重新安装复位。

2）10月22日，水处理区域巡检时发现含盐CAF B列5152-PA1007B 投用时发现，反应区底板出现漏点，联系设备检修部进行检修。

问题分析：设备长时间运行，介质中氯离子含量较高导致设备底板腐蚀严重。

处理措施：对腐蚀部位进行贴板处理，待本月定点测厚时对底板进行测厚检查。

3）10月24日，水处理区域巡检发现5152-PA1007B南侧曝气机异响，且气浮内无曝气，于是联系设备检修人员进行检查。

问题分析：梅花垫联轴器磨损严重，对轮爪打断，导致振动过大。

处理措施：更换梅花垫联轴器。

9、雨水监控及事故池：

1）10月22日，巡检发现，5131-P06A运行过程中存在异响且振动过大，联系设备检修部进行检查。

问题分析：原因为叶轮腐蚀，泵入口管道堵塞，导致机泵间歇抽空。轴承滚道有轻微擦痕。

处理方法：更换一件次级叶轮、两盘6314轴承

2）10月22日，在解决5131-P06A/B泵振动大问题时，同步联系设备检修部对泵入口进行清理，并将原来的吸入喇叭口进行改造，目前使用正常。

- 厂外排洪：

1）无检修

三、重要设备故障处理及原因分析

本周无重要设备检修。

四、机泵检修情况统计

| 装置/单元 | 机泵总数 |  |  |  | 更换零部件数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心泵 |  | 往复泵 |  | 轴承 | 机封 | 膜片 | 其它 |
|  | 运行 | 备用 | 运行 | 备用 |  |  |  |  |
| 空分空压 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 厂前区制冷站 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Ⅱ循 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 热水站 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ循（含湖水利用） | 11 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  |
| 装置区制冷站 | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 给水及消防加压泵站 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理场 | 42 | 39 | 16 | 20 |  |  |  | 2 |
| 雨水监控及事故池 | 3 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| 厂外排洪及污水提升泵站 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 汇总 | 321台 |  |  |  | 故障数量：3 |  |  | 故障率：0.9% |

五、其它工作

1、设备采购备件进度跟踪，及到货备件验收。

六、遗留及需要协调的问题

无。

七、下周主要工作计划

1、人工湖新增消防补水项目跟进施工进度；

2、污水部分脚手架进行搭拆配合。