|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Weekly(monthly)inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. 记录编号 |  |  | HYBN-T7-16-0010-2021-2 | 检查日期 |  | 2025年10月30日 |  |  |  |
| ■周检 □月检 □综合检查 □节前检查 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元装置 |  | 检查人 | 检查内容及存在问题 |  | 整改措施 及要求 | 整改负责人 /班组 | 整改期限 | 整改情况 | 完成时间 | 确认人 |
| - 1 | 二循 |  | 施水根 | 二循供水流量计FT20203周围地面脏 |  | 清理干净 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 2 | 二循 |  | 施水根 | 二循供水流量计FT20203就地数显残缺不清晰 |  | 联系仪表更换 | 张飞鹏 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 3 | 二循 |  | 施水根 | 二循四台循环水泵设备位号标识模糊，需更新 |  | 更新标识 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 4 | 二循 |  | 施水根 | 二循P201A/B、P202出口阀前管道下地面有青苔、泥沙，吸水池与泵基础间地面有零星杂物与杂草 |  | 清理干净 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 5 | 二循 |  | 施水根 | 二循监测换热器控制柜边地面脏 |  | 清理干净 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 6 | 二循 |  | 施水根 | 二循监测换热器南侧地面积水 |  | 清理干净 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 7 | 二循 |  | 施水根 | 二循旁滤器AB之间地面有杂草 |  | 清理干净 | 空分二班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 8 | 厂前区制冷站 |  | 施水根 | 集水器原排污阀保冷破损，需修复 |  | 修复 | 梁斌/靳鹏 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 9 | 厂前区 |  | 张飞鹏 | 生活污水泵及含油污水泵处地面污泥多 |  | 清理干净 | 空分一班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 10 | 厂前区制冷站 |  | 张飞鹏 | 集水器、分水器基础青苔多、有杂草 |  | 清理干净 | 空分一班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 11 | 厂前区制冷站 |  | 张飞鹏 | 定压补水泵西侧地面脏、青苔多 |  | 清理干净 | 空分一班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 12 | 厂前区制冷站 |  | 张飞鹏 | 制冷站厂房东南角空桶内有污油 |  | 倒进费油收集桶内回收 | 空分一班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 13 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | K003B循环水回水温度表标线与记录表不符 |  | 与记录表统一 | 空分一班 | 2025.11.2 |  |  |  |
| - 14 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | K003B油位低至下限红线 |  | 补油至正常油位 | 当班班组 | 2025.10.31 |  |  |  |
| - 15 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | 常温水泵WP001A基础卫生差，锈渣多 |  | 清理干净 | 空分三班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 16 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | 纯化系统地面青苔多 |  | 清理干净 | 空分三班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 17 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | 中压空浴式汽化器AH002进口保冷未恢复 |  | 恢复保冷 | 空分四班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 18 | 空分空压 |  | 张飞鹏 | 干燥器DR001A地沟杂草多 |  | 清理干净 | 空分四班 | 2025.11.6 |  |  |  |
| - 19 | 空分空压 |  | 张浩然 | 空压机厂房南侧与集装箱之间的夹道内存放废旧物资未及时清理 |  | 及时清理 | 空分三班 | 2025.11.5 |  |  |  |
| - 20 | 空分空压 |  | 张浩然 | E/F空压机电机油路管线接头处有渗油现象，底部放着接油桶桶内存油未倾倒，且E空压机接油桶未在下方，漏油滴在基础上 |  | 对漏油点进行处理，彻底解决漏油问题 | 设备专业 | 2025.11.20 |  |  |  |
| - 21 | 空分空压 |  | 张浩然 | 空压机厂房行车总电源开关检修完毕未关闭，仍处于开启状态 |  | 及时关闭 | 空分三班 | 2025.10.31 |  |  |  |
| - 22 | 空分空压 |  | 张浩然 | 空分区域集装箱内备品备件混乱存放 |  | 整理整顿 | 各班组 | 2025.11.10 |  |  |  |
| - 23 | 二循 |  | 张浩然 | 二循加药间药剂盘底部排水沟内杂物未清理，地漏盖未盖住，此问题在9月份周检问题已提出，未做整改，问题重复出现，纳入绩效考核 |  | 及时整改，杜绝问题重复出现 | 空分二班 | 2025.10.31 |  |  |  |
| - 24 | 二循 |  | 张浩然 | 二循加药间药剂托盘未及时清理 |  | 及时清理 | 空分二班 | 2025.11.3 |  |  |  |

说明:1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字;对于不整改、未整改就签字的将从重考核。